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一级站3号发电机组差动保护装置
设备名称：        SDP-3011A发电机差动保护装置                                                
设备用途：         3号发电机组06F3主保护                                               
安装地址：         电站主厂房3号发电机保护屏                                             
一、装置接入CT绕组检查  安装地点：发电机出口开关柜、中性点
	准确级
	二次回路编号
	用途
	二次侧ABC引出抽头
	二次侧N端引出抽头
	接地点
	备注

	5P30
	411
	主保护
	1TA-S2
	1TA-S1
	断路器柜
	断路器柜

	5P30
	461
	主保护
	6TA-S2
	6TA-S1
	中性点
	中性点

	备注：机端CT一次侧P1指向6.3kV母线，中性点CT一次侧P1指向中性点


二、铭牌参数：
	设备名称
	产品型号
	出厂编号
	出厂日期
	生产厂家

	保护屏
	SDP
	/
	2012.7
	中国南车

	主保护
	SDP-3011A
	/
	2012.7
	


三、装置外部检查：
	项目序号
	检查内容
	检查结果

	01
	装置实际结构
	禁固可靠，清洁，无受潮，无放电。符合设计要求，现行相关规程、反措要求。

	02
	装置安装工艺质量
	安装端正、牢固、插件及原件固定良好。

	03
	名称、信号
	名称标识整洁正确、信号正确清晰。

	04
	连接片、把手、按钮
	安装端正、牢固，标志清晰，接触良好。

	05
	接线、端子、电缆
	回路接线图实相符，配线正确整齐、端子标号齐全、正确、清晰。电缆固定良好，标志清楚正确，电缆截面符合要求，电缆屏蔽在两端同时接地，工作接地与保护接地正确。

	06
	装置工作环境
	装置附件无热源、强电磁干扰，环境温度、空气湿度符合装置要求，接地网符合规程要求


四、装置交流回路绝缘电阻测试和耐压：
	外部接线前
	绝缘电阻要求值（ＭΩ）
	实测绝缘电阻值（ＭΩ）

	
	
	接线前外部回路绝缘（使用1000V摇表）
	接线后整体二次回路绝缘（使用1000V摇表）

	交流电压回路—地
	接线前外部回路>10
	>10
	>1

	交流电流回路—地
	
	>10
	>1

	交流电流—交流电压
	
	>10
	>1

	直流回路—地
	
	>10
	>1

	直流回路—交流回路
	
	>10
	>1

	耐压试验
	2500V兆欧表施压1min通过
	耐压后整个回路绝缘电阻为：>10ＭΩ
	耐压后整个回路绝缘电阻为：>1ＭΩ




五、通电检验：
	序号
	检查项目
	检查结果

	01
	装置工作、操作电压
	DC220V

	02
	照明
	AV220V

	03
	保护装置的通电检验
	正常

	04
	键面检查
	正常

	05
	时钟的整定与校核
	已调整校准


六、程序版本和校验码检查：
	板件
	软件版本
	CRC校验码
	程序形成时间

	主保护
	V3.2
	/
	/



七、模数采样系统检查：
1、零漂检验 
	采样通道
	Ia
	Ib
	Ic
	I0自产
	UA
	UB
	UC
	3U0机端

	机端侧
	差动板
	0.00
	0.00
	0.00
	/
	/
	/
	/
	/

	中性点
	差动板
	0.00
	0.00
	0.00
	/
	/
	/
	/
	/



2、各交流电流、电压通道刻度检查：
 2.1、机端侧交流采样
	外加值
	通道
	Ia
	Ib
	Ic
	I0
	UAB
	UBC
	UCA
	3U0

	0.2In/0.35Un
	差动板
	0.96
	0.98
	0.96
	/
	/
	/
	/
	/

	1In/
0.7Un
	差动板
	4.97
	4.95
	5.07
	/
	/
	/
	/
	/

	2In/
1Un
	差动板
	9.92
	9.97
	9.95
	/
	/
	/
	/
	/


2.2、中性点侧交流采样
	外加值
	通道
	Ia
	Ib
	Ic
	I0
	UAB
	UBC
	UCA
	3U0

	0.2In/0.35Un
	差动板
	0.98
	1.03
	0.96
	/
	/
	/
	/
	/

	1In/
0.7Un
	差动板
	4.97
	4.97
	4.95
	/
	/
	/
	/
	/

	2In/
1Un
	差动板
	9.97
	10.02
	10.07
	/
	/
	/
	/
	/


八、各出口回路检查
	名称
	检查项目
	测试点
	闭合或断开状态
	功能作用
	备注

	
	
	
	闭合
	断开
	
	

	主保护
	跳机组断路器901
	C5-C6
	√
	/
	控制回路
	保护实际动作

	
	跳灭磁开关
	C1-C2
	√
	/
	
	保护实际动作

	
	事故停机
	C9-C10
	√
	/
	
	保护实际动作



九、开入量检查：
	序号
	名称
	开入量名称
	方法
	检查结果
保护开入

	1
	主
保护
	备用
	短接
	0→1

	2
	
	备用
	短接
	0→1

	3
	
	备用
	短接
	0→1

	4
	
	备用
	短接
	0→1

	5
	
	备用
	短接
	0→1

	6
	
	备用
	短接
	0→1

	7
	
	备用
	短接
	0→1

	8
	
	备用
	短接
	0→1

	9
	
	备用
	短接
	0→1

	10
	
	备用
	短接
	0→1

	11
	
	备用
	短接
	0→1

	12
	
	备用
	短接
	0→1

	13
	
	备用
	短接
	0→1

	14
	
	备用
	短接
	0→1


十、定值输入、输出、固化、定值区切换的检验结果：
正确 
整定值失电保护功能：                                
正确

十一、保护整组模拟试验：
1、后备保护：额定功率：1.1MW   额定电压：6300V 额定电流：126A 
 功率因数：0.8
机端侧：  TA 200/5        Un1 6.3kV       .额定电流Ie1 3.15A        
中性点侧：TA 200/5        Un2 6.3kV        额定电流Ie2 3.15A      
1.1、差动电流启动试验：
	电流通道
	整定值
（A）
	故障模拟量
	动作值
（A）
	动作时间（ms）
	出口

	
	
	
	
	A相
	B 相
	C相
	

	中性点
	1.57
	1.05*1.57
	1.64
	31
	26
	25
	跳断路器、灭磁开关
、停机

	
	
	0.95*1.57
	1.49
	不动作
	不动作
	不动作
	不动作

	机端
	
	1.05*1.57
	1.64
	30
	28
	27
	跳断路器、灭磁开关
、停机

	
	
	0.95*1.57
	1.49
	不动作
	不动作
	不动作
	不动作



1.2、差动速断保护试验： 
	电流通道
	整定值
（A）
	故障模拟量
	动作值
（A）
	动作时间（ms）
	出口

	
	
	
	
	A相
	B 相
	C相
	

	中性点
	12.6A
	1.05*12.6
	13.23
	24
	22
	25
	跳断路器、灭磁开关
、停机

	
	
	0.95*12.6
	11.97
	不动作
	不动作
	不动作
	不动作

	机端
	
	1.05*12.6
	13.23
	24
	23
	24
	跳断路器、灭磁开关
、停机

	
	
	0.95*12.6
	11.97
	不动作
	不动作
	不动作
	不动作


1.3、纵差比例制动：额定电流Ie3.15A
制动电流Ir，动作电流Id，制动系数Kzd=△Id/△Ir  K1=0.3 
	整定值
	K1=0.3

	相别
	A
	B
	C

	中性点侧电流I1
	4.5
	6.5
	7.5

	机端侧电流I2
	2.56
	4.23
	5.05

	差动电流Ⅰcd
	1.94
	2.24
	2.45

	制动电流Ⅰrd
	3.52
	5.36
	6.1

	比率制动系数Kz
	0.3
	0.31
	0.3



1.4、CT断线、CT断线闭锁差动
CT断线定值0.16
	电流通道
	整定值
（A）
	故障模拟量（不平衡电流）
	动作值
（A）
	动作情况
	

	定值
	0.16A
	0.16*1.05
	0.17
	动作报警
	闭锁差动

	
	
	0.16*0.95
	0.15
	不动作
	不动作


十二、整定值检查： 
	定值区号
	1

	执行定值单编号
	/

	整定值失电保护功能
	正确

	整定值校核
	正确


十三、传动试验： 
	
1、手动跳合断路器动作正常，信号、灯光指示正确。
2、模拟相间、接地故障，保护动作正确，断路器可靠跳闸，信号、灯光指示正确。



十四、结论：
	试验合格


一级站3号发电机组后备保护装置
设备名称：         SDP-3012发电机后备保护装置                                                
设备用途：         3号发电机06F3后备保护                                               
安装地址：         电站主厂房3号发电机保护屏                                             
一、装置接入CT绕组检查  安装地点：发电机出口开关柜、中性点
	准确级
	二次回路编号
	用途
	二次侧ABC引出抽头
	二次侧N端引出抽头
	接地点
	备注
	

	5P30
	451
	后备保护
	5TA-S2
	5TA-S1
	中性点
	
	

	0.2
	431
	测量
	3TA-S1
	3TA-S2
	出口开关柜
	
	

	备注：机端CT一次侧P1指向6.3KV母线，中性点CT一次侧P1指向中性点
	


二、铭牌参数：
	设备名称
	产品型号
	出厂编号
	出厂日期
	生产厂家

	后备保护
	SDP-3012
	/
	2012/07
	中国南车


三、装置外部检查：
	项目序号
	检查内容
	检查结果

	01
	装置实际结构
	禁固可靠，清洁，无受潮，无放电。符合设计要求，现行相关规程、反措要求。

	02
	装置安装工艺质量
	安装端正、牢固、插件及原件固定良好。

	03
	名称、信号
	名称标识整洁正确、信号正确清晰。

	04
	连接片、把手、按钮
	安装端正、牢固，标志清晰，接触良好。

	05
	接线、端子、电缆
	回路接线图实相符，配线正确整齐、端子标号齐全、正确、清晰。电缆固定良好，标志清楚正确，电缆截面符合要求，电缆屏蔽在两端同时接地，工作接地与保护接地正确。

	06
	装置工作环境
	装置附件无热源、强电磁干扰，环境温度、空气湿度符合装置要求，接地网符合规程要求


四、装置交流回路绝缘电阻测试和耐压：
	外部接线前
	绝缘电阻要求值（ＭΩ）
	实测绝缘电阻值（ＭΩ）

	
	
	接线前外部回路绝缘（使用1000V摇表）
	接线后整体二次回路绝缘（使用1000V摇表）

	交流电压回路—地
	接线前外部回路>10
	>10
	>1

	交流电流回路—地
	
	>10
	>1

	交流电流—交流电压
	
	>10
	>1

	直流回路—地
	
	>10
	>1

	直流回路—交流回路
	
	>10
	>1

	耐压试验
	2500V兆欧表施压1min通过
	耐压后整个回路绝缘电阻为：>10ＭΩ
	耐压后整个回路绝缘电阻为：>1ＭΩ




五、通电检验：
	序号
	检查项目
	检查结果

	01
	装置工作、操作电压
	DC220V

	02
	照明
	AV220V

	03
	保护装置的通电检验
	正常

	04
	键面检查
	正常

	05
	时钟的整定与校核
	已调整校准


六、程序版本和校验码检查：
	板件
	软件版本
	CRC校验码
	程序形成时间

	后备保护
	V3.2
	/
	/


七、模数采样系统检查：
1、零漂检验 
	采样通道
	Ia
	Ib
	Ic
	I0
	UAB
	UBC
	UCA
	3U0机端

	保护
	后备板
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	测量
	后备板
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00



2、各交流电流、电压通道刻度检查：
 2.1、保护交流采样
	外加值
	通道
	Ia
	Ib
	Ic
	I0
	UAB
	UBC
	UCA
	3U0

	0.2Ie/35%Ue
	后备板
	1.00
	1.00
	1.02
	1.01
	35.01
	34.97
	34.98
	35.10

	1Ie/70%Ue
	后备板
	5.01
	5.02
	5.02
	5.01
	70.02
	69.99
	69.98
	70.02

	2Ie/100%Ue
	后备板
	10.03
	10.02
	10.01
	10.00
	99.98
	100.02
	100.03
	100.10

	4Ie/125%Ue
	后备板
	19.98
	19.99
	20.03
	20.11
	125.4
	125.3
	125.1
	125.13



 2.2、测量交流采样
	外加值
	通道
	Ia
	Ib
	Ic
	I0
	UAB
	UBC
	UCA
	3U0

	0.1Ie/35%Ue
	后备板
	0.49
	0.50
	0.50
	/
	/
	/
	/
	/

	0.5Ie/70%Ue
	后备板
	2.49
	2.50
	2.51
	/
	/
	/
	/
	/

	1Ie/100%Ue
	后备板
	5.01
	5.00
	5.01
	/
	/
	/
	/
	/


八、各出口回路检查
	名称
	检查项目
	测试点
	闭合或断开状态
	功能作用
	备注

	
	
	
	闭合
	断开
	
	

	后备保护
	跳机组断路器
	C5-C6
	√
	/
	控制回路
	后备保护

	
	跳灭磁开关
	C1-C2
	√
	/
	
	

	
	事故停机
	C9-C10
	√
	/
	
	


九、开入量检查：
	序号
	名称
	开入量名称
	方法
	检查结果
保护开入

	1
	后备保护
	断路器分位
	实际动作
	0→1

	2
	
	断路器合位
	实际动作
	0→1

	3
	
	弹簧储能信号
	实际动作
	0→1

	4
	
	手车工作位置
	实际动作
	0→1

	5
	
	手车试验位置
	实际动作
	0→1

	6
	
	PT手车工作位置
	实际动作
	0→1

	7
	
	PT手车试验位置
	实际动作
	0→1

	8
	
	励磁变手车工作位置
	实际动作
	0→1

	9
	
	励磁变手车试验位置
	实际动作
	0→1

	10
	
	手分信号
	实际动作
	0→1

	11
	
	备用
	短接
	0→1

	12
	
	手合
	实际动作
	0→1

	13
	
	备用
	短接
	0→1

	14
	
	备用
	短接
	0→1



十、定值输入、输出、固化、定值区切换的检验结果：
正确 
整定值失电保护功能：                                
正确
十一、保护整组模拟试验：
1、后备保护：额定功率：1.1MW   额定电压：6300V 额定电流：126A 
 功率因数：0.8
机端侧：  TA 200/5        Un1 6.3kV       .额定电流Ie1 3.15A        
中性点侧：TA 200/5        Un2 6.3kV        额定电流Ie2 3.15A        

1.1、复压闭锁
	闭锁类型
	整定值
	模入量
	动作情况
	动作电压（V）

	低电压闭锁
	70V（线电压）
	0.95倍×整定值
	开放
	69（线电压）

	
	
	1.05倍×整定值
	闭锁
	

	负序电压闭锁
	6V（相电压）
	0.95倍×整定值
	闭锁
	5.85（相电压）

	
	
	1.05倍×整定值
	开放
	6.25


1.2、相间后备保护：
	项目
	整定值
	故障模拟量
	动作值(A)
	动作情况
	动作时间（ms）

	
	Izd（A）
	Tzd（S）
	
	
	
	A
	B
	C

	过流I段
	6.3
	0.2
	1.05Izd
	6.6
	跳断路器、灭磁开关、停机
	222
	223
	222

	
	
	
	0.95Izd
	5.98
	不动作
	不动作
	不动作
	不动作


1.3、相间后备保护：
	项目
	整定值
	故障模拟量
	动作值(A)
	动作情况
	动作时间（ms）

	
	Izd（A）
	Tzd（S）
	
	
	
	A
	B
	C

	过流II段
	3.7
	2
	1.05Izd
	3.88
	跳断路器、灭磁开关、停机
	2023
	2024
	2022

	
	
	
	0.95Izd
	3.51
	不动作
	不动作
	不动作
	不动作




1.4、过电压保护：
	整定值

	模入量
	动作值(V)
	动作情况
	动作时间（ms）

	130V（线）
0.5s
	1.05×整定值/√3
	75（相）
	跳断路器、灭磁开关、
事故停机
	520

	
	0.95×整定值/√3
	74.8（相）
	不动作
	不动作


1.5、定子过负荷保护：模拟绕组热容量37.5
	项目
	整定值
	故障模拟量
	动作值(A)
	动作情况
	动作时间（ms）

	
	Izd（S）
	Tzd（S）
	
	
	
	

	定时限
	3.2
	9
	1.05×整定值
	3.36
	发信
	9023

	
	
	
	0.95×整定值
	3.04
	不动作
	不动作

	反时限
	/
	/
	1.05×整定值
	/
	/
	/

	
	
	
	0.95×整定值
	/
	/
	/


1.6、逆功率 ：额定功率0.43，动作值10%  时限：10.0S
	项目
	整定值
	故障模拟量
	动作值(A)
	动作情况
	动作时间（ms）

	
	Izd（A）
	Tzd（S）
	
	
	
	A
	B
	C

	逆功率
	-0.043
	10
	1.05Izd
	-0.045
	告警
	10023
	10024
	10022

	
	
	
	0.95Izd
	-0.04
	不动作
	不动作
	不动作
	不动作



1.7、失磁保护告警 ：Xd:1.11Ω，Xd1:0.32  时限：10.0S
	项目序号
	机端TV电压
Ua、Ub、Uc（V）
	机端电流
Ia、Ib、Ic(A)
	机端电流
I（A）
	动作时间（ms）
	动作信号

	1
	Ua=30∠0°
Ub=30∠240°
Uc=30 ∠120°
	Ia=17A ∠90°
Ib=17A ∠330°
Ic=17A ∠210°
	＞43
	10023
	失磁保护告警

	2
	Ua=30∠0°
Ub=30∠240°
Uc=30 ∠120°
	Ia=1.6A ∠90°
Ib=1.6A ∠330°
Ic=1.6A ∠210°
	<42
	/
	失磁保护不动作


1.8、低频保护
	整定值

	模入量
	动作值(Hz)
	动作情况
	动作时间（ms）

	48Hz
0.5s
	>48Hz
	48.05
	不动作
	不动作

	
	<48Hz
	47.90
	跳断路器、灭磁开关、
事故停机
	542


十二、整定值检查： 
	定值区号
	1

	执行定值单编号
	/

	整定值失电保护功能
	正确

	整定值校核
	正确


十三、传动试验： 
	
1、手动跳合断路器动作正常，信号、灯光指示正确。
2、模拟相间、接地故障，保护动作正确，断路器可靠跳闸，信号、灯光指示正确。



十四、结论：
	试验合格











一级站3号发电机组转子接地保护装置
设备名称：        SDP-3013 发电机转子接地保护装置                                                
设备用途：         3号发电机组转子接地保护                                               
安装地址：         电站主厂房3号发电机保护屏                                             
一、铭牌参数：
	设备名称
	产品型号
	出厂编号
	出厂日期
	生产厂家

	保护屏
	SDP
	/
	2012.07
	中国南车

	主保护
	3013
	
	2012.07
	


二、装置外部检查：
	项目序号
	检查内容
	检查结果

	01
	装置实际结构
	禁固可靠，清洁，无受潮，无放电。符合设计要求，现行相关规程、反措要求。

	02
	装置安装工艺质量
	安装端正、牢固、插件及原件固定良好。

	03
	名称、信号
	名称标识整洁正确、信号正确清晰。

	04
	连接片、把手、按钮
	安装端正、牢固，标志清晰，接触良好。

	05
	接线、端子、电缆
	回路接线图实相符，配线正确整齐、端子标号齐全、正确、清晰。电缆固定良好，标志清楚正确，电缆截面符合要求，电缆屏蔽在两端同时接地，工作接地与保护接地正确。

	06
	装置工作环境
	装置附件无热源、强电磁干扰，环境温度、空气湿度符合装置要求，接地网符合规程要求


三、装置交流回路绝缘电阻测试和耐压：
	外部接线前
	绝缘电阻要求值（ＭΩ）
	实测绝缘电阻值（ＭΩ）

	
	
	接线前外部回路绝缘（使用1000V摇表）
	接线后整体二次回路绝缘（使用1000V摇表）

	交流电压回路—地
	接线前外部回路>10
	>10
	>1

	交流电流回路—地
	
	>10
	>1

	交流电流—交流电压
	
	>10
	>1

	直流回路—地
	
	>10
	>1

	直流回路—交流回路
	
	>10
	>1

	耐压试验
	2500V兆欧表施压1min通过
	耐压后整个回路绝缘电阻为：>10ＭΩ
	耐压后整个回路绝缘电阻为：>1ＭΩ


四、通电检验：
	序号
	检查项目
	检查结果

	01
	装置工作、操作电压
	DC220V

	02
	照明
	AV220V

	03
	保护装置的通电检验
	正常

	04
	键面检查
	正常

	05
	时钟的整定与校核
	已调整校准


五、程序版本和校验码检查：
	板件
	软件版本
	CRC校验码
	程序形成时间

	主保护
	V3.2
	/
	/



六、模数采样系统检查：
1、零漂检验 
	采样通道
	UE
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	模拟量板
	0.00
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/



2、各交流电流、电压通道刻度检查：额定励磁电压66V
 2.1、直流采样
	外加值
	通道
	UE
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	 0.30Un
	模拟板
	17
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	0.5Un
	模拟板
	31
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	1Un
	模拟板
	64
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


七、各出口回路检查
	名称
	检查项目
	测试点
	闭合或断开状态
	功能作用
	备注

	
	
	
	闭合
	断开
	
	

	接地保护
	跳机组断路器
	C5-C6
	√
	/
	控制回路
	接地保护

	
	跳灭磁开关
	C1-C2
	√
	/
	
	

	
	事故停机
	C9-C10
	√
	/
	
	


八、开入量检查：
/
九、定值输入、输出、固化、定值区切换的检验结果：
正确 
整定值失电保护功能：                                
正确

1.4、转子接地保护：
	项目
	整定值
	模入量
	动作情况
	动作时间（ms）

	转子一点
接地
	16kΩ
2s
	0.95倍×整定值
	告警
	2025

	
	
	1.05倍×整定值
	不动作
	/


十、整定值检查： 
	定值区号
	1

	执行定值单编号
	/

	整定值失电保护功能
	正确

	整定值校核
	正确



十一、传动试验： 
	
1、手动跳合断路器动作正常，信号、灯光指示正确。
2、模拟相间、接地故障，保护动作正确，断路器可靠跳闸，信号、灯光指示正确。




十二、结论：
	试验合格












一级站2号发电机组差动保护装置
设备名称：        SDP-3011A发电机差动保护装置                                                
设备用途：         2号发电机组06F2主保护                                               
安装地址：         电站主厂房2号发电机保护屏                                             
一、装置接入CT绕组检查  安装地点：发电机出口断路器、中性点
	准确级
	二次回路编号
	用途
	二次侧ABC引出抽头
	二次侧N端引出抽头
	接地点
	备注

	5P30
	411
	主保护
	1TA-S2
	1TA-S1
	断路器柜
	断路器柜

	5P30
	461
	主保护
	6TA-S2
	6TA-S1
	中性点
	中性点

	备注：机端CT一次侧P1指向6.3kV母线，中性点CT一次侧P1指向中性点


二、铭牌参数：
	设备名称
	产品型号
	出厂编号
	出厂日期
	生产厂家

	保护屏
	SDP
	/
	2012.7
	中国南车

	主保护
	SDP-3011A
	/
	2012.7
	


三、装置外部检查：
	项目序号
	检查内容
	检查结果

	01
	装置实际结构
	禁固可靠，清洁，无受潮，无放电。符合设计要求，现行相关规程、反措要求。

	02
	装置安装工艺质量
	安装端正、牢固、插件及原件固定良好。

	03
	名称、信号
	名称标识整洁正确、信号正确清晰。

	04
	连接片、把手、按钮
	安装端正、牢固，标志清晰，接触良好。

	05
	接线、端子、电缆
	回路接线图实相符，配线正确整齐、端子标号齐全、正确、清晰。电缆固定良好，标志清楚正确，电缆截面符合要求，电缆屏蔽在两端同时接地，工作接地与保护接地正确。

	06
	装置工作环境
	装置附件无热源、强电磁干扰，环境温度、空气湿度符合装置要求，接地网符合规程要求


四、装置交流回路绝缘电阻测试和耐压：
	外部接线前
	绝缘电阻要求值（ＭΩ）
	实测绝缘电阻值（ＭΩ）

	
	
	接线前外部回路绝缘（使用1000V摇表）
	接线后整体二次回路绝缘（使用1000V摇表）

	交流电压回路—地
	接线前外部回路>10
	>10
	>1

	交流电流回路—地
	
	>10
	>1

	交流电流—交流电压
	
	>10
	>1

	直流回路—地
	
	>10
	>1

	直流回路—交流回路
	
	>10
	>1

	耐压试验
	2500V兆欧表施压1min通过
	耐压后整个回路绝缘电阻为：>10ＭΩ
	耐压后整个回路绝缘电阻为：>1ＭΩ




五、通电检验：
	序号
	检查项目
	检查结果

	01
	装置工作、操作电压
	DC220V

	02
	照明
	AV220V

	03
	保护装置的通电检验
	正常

	04
	键面检查
	正常

	05
	时钟的整定与校核
	已调整校准


六、程序版本和校验码检查：
	板件
	软件版本
	CRC校验码
	程序形成时间

	主保护
	V3.2
	/
	/



七、模数采样系统检查：
1、零漂检验 
	采样通道
	Ia
	Ib
	Ic
	I0自产
	UA
	UB
	UC
	3U0机端

	机端侧
	差动板
	0.00
	0.00
	0.00
	/
	/
	/
	/
	/

	中性点
	差动板
	0.00
	0.00
	0.00
	/
	/
	/
	/
	/



2、各交流电流、电压通道刻度检查：
 2.1、机端侧交流采样
	外加值
	通道
	Ia
	Ib
	Ic
	I0
	UAB
	UBC
	UCA
	3U0

	0.2In/0.35Un
	差动板
	0.98
	0.98
	0.98
	/
	/
	/
	/
	/

	1In/
0.7Un
	差动板
	4.97
	4.97
	5.00
	/
	/
	/
	/
	/

	2In/
1Un
	差动板
	9.97
	10.00
	10.02
	/
	/
	/
	/
	/


2.2、中性点侧交流采样
	外加值
	通道
	Ia
	Ib
	Ic
	I0
	UAB
	UBC
	UCA
	3U0

	0.2In/0.35Un
	差动板
	0.98
	0.98
	0.98
	/
	/
	/
	/
	/

	1In/
0.7Un
	差动板
	5.00
	4.97
	5.00
	/
	/
	/
	/
	/

	2In/
1Un
	差动板
	10.03
	10.01
	10.02
	/
	/
	/
	/
	/


八、各出口回路检查
	名称
	检查项目
	测试点
	闭合或断开状态
	功能作用
	备注

	
	
	
	闭合
	断开
	
	

	主保护
	跳机组断路器901
	C5-C6
	√
	/
	控制回路
	保护实际动作

	
	跳灭磁开关
	C1-C2
	√
	/
	
	保护实际动作

	
	事故停机
	C9-C10
	√
	/
	
	保护实际动作



九、开入量检查：
	序号
	名称
	开入量名称
	方法
	检查结果
保护开入

	1
	主
保护
	备用
	短接
	0→1

	2
	
	备用
	短接
	0→1

	3
	
	备用
	短接
	0→1

	4
	
	备用
	短接
	0→1

	5
	
	备用
	短接
	0→1

	6
	
	备用
	短接
	0→1

	7
	
	备用
	短接
	0→1

	8
	
	备用
	短接
	0→1

	9
	
	备用
	短接
	0→1

	10
	
	备用
	短接
	0→1

	11
	
	备用
	短接
	0→1

	12
	
	备用
	短接
	0→1

	13
	
	备用
	短接
	0→1

	14
	
	备用
	短接
	0→1


十、定值输入、输出、固化、定值区切换的检验结果：
正确 
整定值失电保护功能：                                
正确
十一、保护整组模拟试验：
1、后备保护：额定功率：3.7MW   额定电压：6300V 额定电流：423.6A 
 功率因数：0.8
机端侧：  TA 600/5        Un1 6.3kV       .额定电流Ie1 3.53A        
中性点侧：TA 600/5        Un2 6.3kV        额定电流Ie2 3.53A      
1.1、差动电流启动试验：
	电流通道
	整定值
（A）
	故障模拟量
	动作值
（A）
	动作时间（ms）
	出口

	
	
	
	
	A相
	B 相
	C相
	

	中性点
	1.7
	1.05*1.7
	1.78
	31
	30
	32
	跳断路器、灭磁开关
、停机

	
	
	0.95*1.7
	1.61
	不动作
	不动作
	不动作
	不动作

	机端
	
	1.05*1.7
	1.78
	32
	29
	31
	跳断路器、灭磁开关
、停机

	
	
	0.95*1.7
	1.61
	不动作
	不动作
	不动作
	不动作



1.2、差动速断保护试验： 
	电流通道
	整定值
（A）
	故障模拟量
	动作值
（A）
	动作时间（ms）
	出口

	
	
	
	
	A相
	B 相
	C相
	

	中性点
	15A
	1.05*15
	15.75
	25
	23
	23
	跳断路器、灭磁开关
、停机

	
	
	0.95*15
	14.25
	不动作
	不动作
	不动作
	不动作

	机端
	
	1.05*15
	15.75
	24
	22
	23
	跳断路器、灭磁开关
、停机

	
	
	0.95*15
	14.25
	不动作
	不动作
	不动作
	不动作


1.3、纵差比例制动：额定电流Ie3.53A
制动电流Ir，动作电流Id，制动系数Kzd=△Id/△Ir  K1=0.3 
	整定值
	K1=0.3

	相别
	A
	B
	C

	中性点侧电流I1
	6.00
	7.00
	8.0

	机端侧电流I2
	4.16
	4.60
	5.31

	差动电流Ⅰcd
	2.16
	2.39
	2.68

	制动电流Ⅰrd
	5.08
	5.80
	6.65

	比率制动系数Kz
	0.3
	0.30
	0.3



1.4、CT断线、CT断线闭锁差动
CT断线定值0.16
	电流通道
	整定值
（A）
	故障模拟量（不平衡电流）
	动作值
（A）
	动作情况
	

	定值
	0.16A
	0.16*1.05
	0.17
	动作报警
	闭锁差动

	
	
	0.16*0.95
	0.15
	不动作
	不动作


十二、整定值检查： 
	定值区号
	1

	执行定值单编号
	/

	整定值失电保护功能
	正确

	整定值校核
	正确


十三、传动试验： 
	
1、手动跳合断路器动作正常，信号、灯光指示正确。
2、模拟相间、接地故障，保护动作正确，断路器可靠跳闸，信号、灯光指示正确。



十四、结论：
	试验合格


一级站2号发电机组后备保护装置
设备名称：         SDP-3012发电机后备保护装置                                                
设备用途：         2号发电机06F2后备保护                                               
安装地址：         电站主厂房2号发电机保护屏                                             
一、装置接入CT绕组检查  安装地点：发电机出口断路器、中性点
	准确级
	二次回路编号
	用途
	二次侧ABC引出抽头
	二次侧N端引出抽头
	接地点
	备注
	

	5P30
	451
	后备保护
	5TA-S2
	5TA-S1
	中性点
	
	

	0.2
	431
	测量
	3TA-S1
	3TA-S2
	出口开关柜
	
	

	备注：机端CT一次侧P1指向6.3KV母线，中性点CT一次侧P1指向中性点
	


二、铭牌参数：
	设备名称
	产品型号
	出厂编号
	出厂日期
	生产厂家

	后备保护
	SDP-3012
	/
	2012/07
	中国南车


三、装置外部检查：
	项目序号
	检查内容
	检查结果

	01
	装置实际结构
	禁固可靠，清洁，无受潮，无放电。符合设计要求，现行相关规程、反措要求。

	02
	装置安装工艺质量
	安装端正、牢固、插件及原件固定良好。

	03
	名称、信号
	名称标识整洁正确、信号正确清晰。

	04
	连接片、把手、按钮
	安装端正、牢固，标志清晰，接触良好。

	05
	接线、端子、电缆
	回路接线图实相符，配线正确整齐、端子标号齐全、正确、清晰。电缆固定良好，标志清楚正确，电缆截面符合要求，电缆屏蔽在两端同时接地，工作接地与保护接地正确。

	06
	装置工作环境
	装置附件无热源、强电磁干扰，环境温度、空气湿度符合装置要求，接地网符合规程要求


四、装置交流回路绝缘电阻测试和耐压：
	外部接线前
	绝缘电阻要求值（ＭΩ）
	实测绝缘电阻值（ＭΩ）

	
	
	接线前外部回路绝缘（使用1000V摇表）
	接线后整体二次回路绝缘（使用1000V摇表）

	交流电压回路—地
	接线前外部回路>10
	>10
	>1

	交流电流回路—地
	
	>10
	>1

	交流电流—交流电压
	
	>10
	>1

	直流回路—地
	
	>10
	>1

	直流回路—交流回路
	
	>10
	>1

	耐压试验
	2500V兆欧表施压1min通过
	耐压后整个回路绝缘电阻为：>10ＭΩ
	耐压后整个回路绝缘电阻为：>1ＭΩ




五、通电检验：
	序号
	检查项目
	检查结果

	01
	装置工作、操作电压
	DC220V

	02
	照明
	AV220V

	03
	保护装置的通电检验
	正常

	04
	键面检查
	正常

	05
	时钟的整定与校核
	已调整校准


六、程序版本和校验码检查：
	板件
	软件版本
	CRC校验码
	程序形成时间

	后备保护
	V3.2
	/
	/



七、模数采样系统检查：
1、零漂检验 
	采样通道
	Ia
	Ib
	Ic
	I0自产
	UAB
	UBC
	UCA
	3U0机端

	保护
	后备板
	0.00
	0.00
	0.00
	/
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	测量
	后备板
	0.00
	0.00
	0.00
	/
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00



2、各交流电流、电压通道刻度检查：
 2.1、保护交流采样
	外加值
	通道
	Ia
	Ib
	Ic
	I0
	UAB
	UBC
	UCA
	3U0

	0.2Ie/35%Ue
	后备板
	0.99
	0.99
	0.99
	1.01
	34.88
	34.87
	34.68
	34.88

	1Ie/70%Ue
	后备板
	5.00
	5.00
	5.00
	5.01
	70.02
	69.97
	69.94
	69.92

	2Ie/100%Ue
	后备板
	10.01
	10.01
	10.00
	10.01
	99.98
	100.01
	100.02
	100.09

	4Ie/125%Ue
	后备板
	20.01
	20.01
	20.01
	20.05
	125.2
	125.3
	125.1
	125.13



 2.2、测量交流采样
	外加值
	通道
	Ia
	Ib
	Ic
	I0
	UAB
	UBC
	UCA
	3U0

	0.1Ie/35%Ue
	后备板
	0.49
	0.50
	0.50
	/
	/
	/
	/
	/

	0.5Ie/70%Ue
	后备板
	2.49
	2.50
	2.50
	/
	/
	/
	/
	/

	1Ie/100%Ue
	后备板
	5.00
	5.00
	5.00
	/
	/
	/
	/
	/


八、各出口回路检查
	名称
	检查项目
	测试点
	闭合或断开状态
	功能作用
	备注

	
	
	
	闭合
	断开
	
	

	后备保护
	跳机组断路器
	C5-C6
	√
	/
	控制回路
	后备保护

	
	跳灭磁开关
	C1-C2
	√
	/
	
	

	
	事故停机
	C9-C10
	√
	/
	
	


九、开入量检查：
	序号
	名称
	开入量名称
	方法
	检查结果
保护开入

	1
	后备保护
	断路器分位
	实际动作
	0→1

	2
	
	断路器合位
	实际动作
	0→1

	3
	
	弹簧储能信号
	实际动作
	0→1

	4
	
	手车工作位置
	实际动作
	0→1

	5
	
	手车试验位置
	实际动作
	0→1

	6
	
	PT手车工作位置
	实际动作
	0→1

	7
	
	PT手车试验位置
	实际动作
	0→1

	8
	
	励磁变手车工作位置
	实际动作
	0→1

	9
	
	励磁变手车试验位置
	实际动作
	0→1

	10
	
	手分信号
	实际动作
	0→1

	11
	
	备用
	短接
	0→1

	12
	
	手合
	实际动作
	0→1

	13
	
	备用
	短接
	0→1

	14
	
	备用
	短接
	0→1



十、定值输入、输出、固化、定值区切换的检验结果：
正确 
整定值失电保护功能：                                
正确
十一、保护整组模拟试验：
1、后备保护：额定功率：3.7MW   额定电压：6300V 额定电流：423.6A 
 功率因数：0.8
机端侧：  TA 600/5        Un1 6.3kV       .额定电流Ie1 3.53A        
中性点侧：TA 600/5        Un2 6.3kV        额定电流Ie2 3.53A        

1.1、复压闭锁
	闭锁类型
	整定值
	模入量
	动作情况
	动作电压（V）

	低电压闭锁
	70V（线电压）
	0.95倍×整定值
	开放
	69（线电压）

	
	
	1.05倍×整定值
	闭锁
	

	负序电压闭锁
	6V（相电压）
	0.95倍×整定值
	闭锁
	5.85（相电压）

	
	
	1.05倍×整定值
	开放
	6.25


1.2、相间后备保护：
	项目
	整定值
	故障模拟量
	动作值(A)
	动作情况
	动作时间（ms）

	
	Izd（A）
	Tzd（S）
	
	
	
	A
	B
	C

	过流I段
	6.3
	0.2
	1.05Izd
	6.6
	跳断路器、灭磁开关、停机
	222
	223
	222

	
	
	
	0.95Izd
	5.98
	不动作
	不动作
	不动作
	不动作


1.3、相间后备保护：
	项目
	整定值
	故障模拟量
	动作值(A)
	动作情况
	动作时间（ms）

	
	Izd（A）
	Tzd（S）
	
	
	
	A
	B
	C

	过流II段
	3.7
	2
	1.05Izd
	3.88
	跳断路器、灭磁开关、停机
	2023
	2024
	2022

	
	
	
	0.95Izd
	3.51
	不动作
	不动作
	不动作
	不动作




1.4、过电压保护：
	整定值

	模入量
	动作值(V)
	动作情况
	动作时间（ms）

	130V（线）
0.5s
	1.05×整定值/√3
	75（相）
	跳断路器、灭磁开关、
事故停机
	520

	
	0.95×整定值/√3
	74.8（相）
	不动作
	不动作


1.5、定子过负荷保护：模拟绕组热容量37.5
	项目
	整定值
	故障模拟量
	动作值(A)
	动作情况
	动作时间（ms）

	
	Izd（S）
	Tzd（S）
	
	
	
	

	定时限
	3.2
	9
	1.05×整定值
	3.36
	发信
	9023

	
	
	
	0.95×整定值
	3.04
	不动作
	不动作

	反时限
	/
	/
	1.05×整定值
	/
	/
	/

	
	
	
	0.95×整定值
	/
	/
	/


1.6、逆功率 ：额定功率0.49，动作值10%  时限：10.0S
	项目
	整定值
	故障模拟量
	动作值(A)
	动作情况
	动作时间（ms）

	
	P（kW）
	Tzd（S）
	
	
	
	A
	B
	C

	逆功率
	-0.049
	10
	1.05Izd
	-0.051
	告警
	10023
	10024
	10022

	
	
	
	0.95Izd
	-0.046
	不动作
	不动作
	不动作
	不动作



1.7、失磁保护告警 ：Xd:1.11Ω，Xd1:0.28  时限：10.0S
	项目序号
	机端TV电压
Ua、Ub、Uc（V）
	机端电流
Ia、Ib、Ic(A)
	机端电流
I（A）
	动作时间（ms）
	动作信号

	1
	Ua=30∠0°
Ub=30∠240°
Uc=30 ∠120°
	Ia=17A ∠90°
Ib=17A ∠330°
Ic=17A ∠210°
	＞43
	10023
	失磁保护告警

	2
	Ua=30∠0°
Ub=30∠240°
Uc=30 ∠120°
	Ia=1.6A ∠90°
Ib=1.6A ∠330°
Ic=1.6A ∠210°
	<42
	/
	失磁保护不动作


1.8、低频保护
	整定值

	模入量
	动作值(Hz)
	动作情况
	动作时间（ms）

	48Hz
0.5s
	>48Hz
	48.05
	不动作
	不动作

	
	<48Hz
	47.90
	跳断路器、灭磁开关、
事故停机
	542


十二、整定值检查： 
	定值区号
	1

	执行定值单编号
	/

	整定值失电保护功能
	正确

	整定值校核
	正确


十三、传动试验： 
	
1、手动跳合断路器动作正常，信号、灯光指示正确。
2、模拟相间、接地故障，保护动作正确，断路器可靠跳闸，信号、灯光指示正确。



十四、结论：
	试验合格









一级站2号发电机组转子接地保护装置
设备名称：        SDP-3013 发电机转子接地保护装置                                                
设备用途：         2号发电机组转子接地保护                                               
安装地址：         电站主厂房2号发电机保护屏                                             
一、铭牌参数：
	设备名称
	产品型号
	出厂编号
	出厂日期
	生产厂家

	保护屏
	SDP
	/
	2012.07
	中国南车

	主保护
	3013
	
	2012.07
	



二、装置外部检查：
	项目序号
	检查内容
	检查结果

	01
	装置实际结构
	禁固可靠，清洁，无受潮，无放电。符合设计要求，现行相关规程、反措要求。

	02
	装置安装工艺质量
	安装端正、牢固、插件及原件固定良好。

	03
	名称、信号
	名称标识整洁正确、信号正确清晰。

	04
	连接片、把手、按钮
	安装端正、牢固，标志清晰，接触良好。

	05
	接线、端子、电缆
	回路接线图实相符，配线正确整齐、端子标号齐全、正确、清晰。电缆固定良好，标志清楚正确，电缆截面符合要求，电缆屏蔽在两端同时接地，工作接地与保护接地正确。

	06
	装置工作环境
	装置附件无热源、强电磁干扰，环境温度、空气湿度符合装置要求，接地网符合规程要求



三、装置交流回路绝缘电阻测试和耐压：
	外部接线前
	绝缘电阻要求值（ＭΩ）
	实测绝缘电阻值（ＭΩ）

	
	
	接线前外部回路绝缘（使用1000V摇表）
	接线后整体二次回路绝缘（使用1000V摇表）

	交流电压回路—地
	接线前外部回路>10
	>10
	>1

	交流电流回路—地
	
	>10
	>1

	交流电流—交流电压
	
	>10
	>1

	直流回路—地
	
	>10
	>1

	直流回路—交流回路
	
	>10
	>1

	耐压试验
	2500V兆欧表施压1min通过
	耐压后整个回路绝缘电阻为：>10ＭΩ
	耐压后整个回路绝缘电阻为：>1ＭΩ



四、通电检验：
	序号
	检查项目
	检查结果

	01
	装置工作、操作电压
	DC220V

	02
	照明
	AV220V

	03
	保护装置的通电检验
	正常

	04
	键面检查
	正常

	05
	时钟的整定与校核
	已调整校准



五、程序版本和校验码检查：
	板件
	软件版本
	CRC校验码
	程序形成时间

	主保护
	V3.2
	/
	/



六、模数采样系统检查：
1、零漂检验 
	采样通道
	UE
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	模拟量板
	0.00
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/



2、各交流电流、电压通道刻度检查：额定励磁电压150V
 2.1、直流采样
	外加值
	通道
	UE
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	 0.30Un
	模拟板
	50.9
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	0.5Un
	模拟板
	98.8
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	1Un
	模拟板
	149.5
	/【】
	/
	/
	/
	/
	/
	/



七、各出口回路检查
	名称
	检查项目
	测试点
	闭合或断开状态
	功能作用
	备注

	
	
	
	闭合
	断开
	
	

	接地保护
	跳机组断路器
	C5-C6
	√
	/
	控制回路
	接地保护

	
	跳灭磁开关
	C1-C2
	√
	/
	
	

	
	事故停机
	C9-C10
	√
	/
	
	



八、开入量检查：
/

九、定值输入、输出、固化、定值区切换的检验结果：
正确 
整定值失电保护功能：                                
正确
1.4、转子接地保护：
	项目
	整定值
	模入量
	动作情况
	动作时间（ms）

	转子一点
接地
	16kΩ
2s
	0.95倍×整定值
	告警
	2028

	
	
	1.05倍×整定值
	不动作
	/

	
	
	1.05倍×整定值
	不动作
	/



十、整定值检查： 
	定值区号
	1

	执行定值单编号
	/

	整定值失电保护功能
	正确

	整定值校核
	正确



十一、传动试验： 
	
1、手动跳合断路器动作正常，信号、灯光指示正确。
2、模拟相间、接地故障，保护动作正确，断路器可靠跳闸，信号、灯光指示正确。




十二、结论：
	试验合格







一级站1号发电机组差动保护装置
设备名称：        SDP-3011A发电机差动保护装置                                                
设备用途：         1号发电机组06F1主保护                                               
安装地址：         电站主厂房1号发电机保护屏                                             
一、装置接入CT绕组检查  安装地点：发电机出口断路器、中性点
	准确级
	二次回路编号
	用途
	二次侧ABC引出抽头
	二次侧N端引出抽头
	接地点
	备注

	5P30
	411
	主保护
	1TA-S2
	1TA-S1
	断路器柜
	断路器柜

	5P30
	461
	主保护
	6TA-S2
	6TA-S1
	中性点
	中性点

	备注：机端CT一次侧P1指向6.3kV母线，中性点CT一次侧P1指向中性点


二、铭牌参数：
	设备名称
	产品型号
	出厂编号
	出厂日期
	生产厂家

	保护屏
	SDP
	/
	2012.7
	中国南车

	主保护
	SDP-3011A
	/
	2012.7
	


三、装置外部检查：
	项目序号
	检查内容
	检查结果

	01
	装置实际结构
	禁固可靠，清洁，无受潮，无放电。符合设计要求，现行相关规程、反措要求。

	02
	装置安装工艺质量
	安装端正、牢固、插件及原件固定良好。

	03
	名称、信号
	名称标识整洁正确、信号正确清晰。

	04
	连接片、把手、按钮
	安装端正、牢固，标志清晰，接触良好。

	05
	接线、端子、电缆
	回路接线图实相符，配线正确整齐、端子标号齐全、正确、清晰。电缆固定良好，标志清楚正确，电缆截面符合要求，电缆屏蔽在两端同时接地，工作接地与保护接地正确。

	06
	装置工作环境
	装置附件无热源、强电磁干扰，环境温度、空气湿度符合装置要求，接地网符合规程要求


四、装置交流回路绝缘电阻测试和耐压：
	外部接线前
	绝缘电阻要求值（ＭΩ）
	实测绝缘电阻值（ＭΩ）

	
	
	接线前外部回路绝缘（使用1000V摇表）
	接线后整体二次回路绝缘（使用1000V摇表）

	交流电压回路—地
	接线前外部回路>10
	>10
	>1

	交流电流回路—地
	
	>10
	>1

	交流电流—交流电压
	
	>10
	>1

	直流回路—地
	
	>10
	>1

	直流回路—交流回路
	
	>10
	>1

	耐压试验
	2500V兆欧表施压1min通过
	耐压后整个回路绝缘电阻为：>10ＭΩ
	耐压后整个回路绝缘电阻为：>1ＭΩ




五、通电检验：
	序号
	检查项目
	检查结果

	01
	装置工作、操作电压
	DC220V

	02
	照明
	AV220V

	03
	保护装置的通电检验
	正常

	04
	键面检查
	正常

	05
	时钟的整定与校核
	已调整校准


六、程序版本和校验码检查：
	板件
	软件版本
	CRC校验码
	程序形成时间

	主保护
	V3.2
	/
	/



七、模数采样系统检查：
1、零漂检验 
	采样通道
	Ia
	Ib
	Ic
	I0自产
	UA
	UB
	UC
	3U0机端

	机端侧
	差动板
	0.00
	0.00
	0.00
	/
	/
	/
	/
	/

	中性点
	差动板
	0.00
	0.00
	0.00
	/
	/
	/
	/
	/



2、各交流电流、电压通道刻度检查：
 2.1、机端侧交流采样
	外加值
	通道
	Ia
	Ib
	Ic
	I0
	UAB
	UBC
	UCA
	3U0

	0.2In/0.35Un
	差动板
	0.98
	0.98
	0.98
	/
	/
	/
	/
	/

	1In/
0.7Un
	差动板
	5.01
	4.97
	5.00
	/
	/
	/
	/
	/

	2In/
1Un
	差动板
	9.95
	9.97
	10.04
	/
	/
	/
	/
	/


2.2、中性点侧交流采样
	外加值
	通道
	Ia
	Ib
	Ic
	I0
	UAB
	UBC
	UCA
	3U0

	0.2In/0.35Un
	差动板
	1.00
	1.00
	0.98
	/
	/
	/
	/
	/

	1In/
0.7Un
	差动板
	5.00
	5.007
	5.00
	/
	/
	/
	/
	/

	2In/
1Un
	差动板
	10.02
	10.00
	10.02
	/
	/
	/
	/
	/


八、各出口回路检查
	名称
	检查项目
	测试点
	闭合或断开状态
	功能作用
	备注

	
	
	
	闭合
	断开
	
	

	主保护
	跳机组断路器901
	C5-C6
	√
	/
	控制回路
	保护实际动作

	
	跳灭磁开关
	C1-C2
	√
	/
	
	保护实际动作

	
	事故停机
	C9-C10
	√
	/
	
	保护实际动作



九、开入量检查：
	序号
	名称
	开入量名称
	方法
	检查结果
保护开入

	1
	主
保护
	备用
	短接
	0→1

	2
	
	备用
	短接
	0→1

	3
	
	备用
	短接
	0→1

	4
	
	备用
	短接
	0→1

	5
	
	备用
	短接
	0→1

	6
	
	备用
	短接
	0→1

	7
	
	备用
	短接
	0→1

	8
	
	备用
	短接
	0→1

	9
	
	备用
	短接
	0→1

	10
	
	备用
	短接
	0→1

	11
	
	备用
	短接
	0→1

	12
	
	备用
	短接
	0→1

	13
	
	备用
	短接
	0→1

	14
	
	备用
	短接
	0→1


十、定值输入、输出、固化、定值区切换的检验结果：
正确 
整定值失电保护功能：                                
正确

十一、保护整组模拟试验：
1、后备保护：额定功率：3.7MW   额定电压：6300V 额定电流：423.6A 
 功率因数：0.8
机端侧：  TA 600/5        Un1 6.3kV       .额定电流Ie1 3.53A        
中性点侧：TA 600/5        Un2 6.3kV        额定电流Ie2 3.53A      
1.1、差动电流启动试验：
	电流通道
	整定值
（A）
	故障模拟量
	动作值
（A）
	动作时间（ms）
	出口

	
	
	
	
	A相
	B 相
	C相
	

	中性点
	1.7
	1.05*1.7
	1.78
	32
	31
	32
	跳断路器、灭磁开关
、停机

	
	
	0.95*1.7
	1.61
	不动作
	不动作
	不动作
	不动作

	机端
	
	1.05*1.7
	1.78
	32
	33
	31
	跳断路器、灭磁开关
、停机

	
	
	0.95*1.7
	1.61
	不动作
	不动作
	不动作
	不动作



1.2、差动速断保护试验： 
	电流通道
	整定值
（A）
	故障模拟量
	动作值
（A）
	动作时间（ms）
	出口

	
	
	
	
	A相
	B 相
	C相
	

	中性点
	15A
	1.05*15
	15.75
	23
	24
	23
	跳断路器、灭磁开关
、停机

	
	
	0.95*15
	14.25
	不动作
	不动作
	不动作
	不动作

	机端
	
	1.05*15
	15.75
	23
	22
	24
	跳断路器、灭磁开关
、停机

	
	
	0.95*15
	14.25
	不动作
	不动作
	不动作
	不动作


1.3、纵差比例制动：额定电流Ie3.53A
制动电流Ir，动作电流Id，制动系数Kzd=△Id/△Ir  K1=0.3 
	整定值
	K1=0.3

	相别
	A
	B
	C

	中性点侧电流I1
	6.00
	7.00
	8.0

	机端侧电流I2
	4.16
	4.60
	5.31

	差动电流Ⅰcd
	2.16
	2.39
	2.68

	制动电流Ⅰrd
	5.08
	5.80
	6.65

	比率制动系数Kz
	0.3
	0.30
	0.3



1.4、CT断线、CT断线闭锁差动
CT断线定值0.16
	电流通道
	整定值
（A）
	故障模拟量（不平衡电流）
	动作值
（A）
	动作情况
	

	定值
	0.16A
	0.16*1.05
	0.17
	动作报警
	闭锁差动

	
	
	0.16*0.95
	0.15
	不动作
	不动作


十二、整定值检查： 
	定值区号
	1

	执行定值单编号
	/

	整定值失电保护功能
	正确

	整定值校核
	正确


十三、传动试验： 
	
1、手动跳合断路器动作正常，信号、灯光指示正确。
2、模拟相间、接地故障，保护动作正确，断路器可靠跳闸，信号、灯光指示正确。



十四、结论：
	试验合格


一级站1号发电机组后备保护装置
设备名称：         SDP-3012发电机后备保护装置                                                
设备用途：         1号发电机06F1后备保护                                               
安装地址：         电站主厂房1号发电机保护屏                                             
一、装置接入CT绕组检查  安装地点：发电机出口开关柜、中性点
	准确级
	二次回路编号
	用途
	二次侧ABC引出抽头
	二次侧N端引出抽头
	接地点
	备注
	

	5P30
	451
	后备保护
	5TA-S2
	5TA-S1
	中性点
	
	

	0.2
	431
	测量
	3TA-S1
	3TA-S2
	出口开关柜
	
	

	备注：机端CT一次侧P1指向6.3KV母线，中性点CT一次侧P1指向中性点
	


二、铭牌参数：
	设备名称
	产品型号
	出厂编号
	出厂日期
	生产厂家

	后备保护
	SDP-3012
	/
	2012/07
	中国南车


三、装置外部检查：
	项目序号
	检查内容
	检查结果

	01
	装置实际结构
	禁固可靠，清洁，无受潮，无放电。符合设计要求，现行相关规程、反措要求。

	02
	装置安装工艺质量
	安装端正、牢固、插件及原件固定良好。

	03
	名称、信号
	名称标识整洁正确、信号正确清晰。

	04
	连接片、把手、按钮
	安装端正、牢固，标志清晰，接触良好。

	05
	接线、端子、电缆
	回路接线图实相符，配线正确整齐、端子标号齐全、正确、清晰。电缆固定良好，标志清楚正确，电缆截面符合要求，电缆屏蔽在两端同时接地，工作接地与保护接地正确。

	06
	装置工作环境
	装置附件无热源、强电磁干扰，环境温度、空气湿度符合装置要求，接地网符合规程要求


四、装置交流回路绝缘电阻测试和耐压：
	外部接线前
	绝缘电阻要求值（ＭΩ）
	实测绝缘电阻值（ＭΩ）

	
	
	接线前外部回路绝缘（使用1000V摇表）
	接线后整体二次回路绝缘（使用1000V摇表）

	交流电压回路—地
	接线前外部回路>10
	>10
	>1

	交流电流回路—地
	
	>10
	>1

	交流电流—交流电压
	
	>10
	>1

	直流回路—地
	
	>10
	>1

	直流回路—交流回路
	
	>10
	>1

	耐压试验
	2500V兆欧表施压1min通过
	耐压后整个回路绝缘电阻为：>10ＭΩ
	耐压后整个回路绝缘电阻为：>1ＭΩ




五、通电检验：
	序号
	检查项目
	检查结果

	01
	装置工作、操作电压
	DC220V

	02
	照明
	AV220V

	03
	保护装置的通电检验
	正常

	04
	键面检查
	正常

	05
	时钟的整定与校核
	已调整校准


六、程序版本和校验码检查：
	板件
	软件版本
	CRC校验码
	程序形成时间

	后备保护
	V3.2
	/
	/



七、模数采样系统检查：
1、零漂检验 
	采样通道
	Ia
	Ib
	Ic
	I0自产
	UAB
	UBC
	UCA
	3U0机端

	保护
	后备板
	0.00
	0.00
	0.00
	/
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	测量
	后备板
	0.00
	0.00
	0.00
	/
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00



2、各交流电流、电压通道刻度检查：
 2.1、保护交流采样
	外加值
	通道
	Ia
	Ib
	Ic
	I0
	UAB
	UBC
	UCA
	3U0

	0.2Ie/35%Ue
	后备板
	0.98
	0.98
	0.98
	1.01
	35.00
	34.99
	35.14
	35.10

	1Ie/70%Ue
	后备板
	4.99
	4.97
	5.00
	5.01
	69.94
	69.88
	70.39
	70.31

	2Ie/100%Ue
	后备板
	10.02
	9.97
	10.00
	10.01
	99.99
	100.03
	100.40
	100.33

	4Ie/125%Ue
	后备板
	20.02
	20.02
	20.03
	20.05
	125.1
	125.2
	125.5
	125.4



 2.2、测量交流采样
	外加值
	通道
	Ia
	Ib
	Ic
	I0
	UAB
	UBC
	UCA
	3U0

	0.1Ie/35%Ue
	后备板
	0.49
	0.50
	0.50
	/
	/
	/
	/
	/

	0.5Ie/70%Ue
	后备板
	2.49
	2.50
	2.51
	/
	/
	/
	/
	/

	1Ie/100%Ue
	后备板
	5.00
	5.01
	5.02
	/
	/
	/
	/
	/


八、各出口回路检查
	名称
	检查项目
	测试点
	闭合或断开状态
	功能作用
	备注

	
	
	
	闭合
	断开
	
	

	后备保护
	跳机组断路器
	C5-C6
	√
	/
	控制回路
	后备保护

	
	跳灭磁开关
	C1-C2
	√
	/
	
	

	
	事故停机
	C9-C10
	√
	/
	
	


九、开入量检查：
	序号
	名称
	开入量名称
	方法
	检查结果
保护开入

	1
	后备保护
	断路器分位
	实际动作
	0→1

	2
	
	断路器合位
	实际动作
	0→1

	3
	
	弹簧储能信号
	实际动作
	0→1

	4
	
	手车工作位置
	实际动作
	0→1

	5
	
	手车试验位置
	实际动作
	0→1

	6
	
	PT手车工作位置
	实际动作
	0→1

	7
	
	PT手车试验位置
	实际动作
	0→1

	8
	
	励磁变手车工作位置
	实际动作
	0→1

	9
	
	励磁变手车试验位置
	实际动作
	0→1

	10
	
	手分信号
	实际动作
	0→1

	11
	
	备用
	短接
	0→1

	12
	
	手合
	实际动作
	0→1

	13
	
	备用
	短接
	0→1

	14
	
	备用
	短接
	0→1



十、定值输入、输出、固化、定值区切换的检验结果：
正确 
整定值失电保护功能：                                
正确
十一、保护整组模拟试验：
1、后备保护：额定功率：3.7MW   额定电压：6300V 额定电流：423.6A 
 功率因数：0.8
机端侧：  TA 600/5        Un1 6.3kV       .额定电流Ie1 3.53A        
中性点侧：TA 600/5        Un2 6.3kV        额定电流Ie2 3.53A        
1.1、复压闭锁
	闭锁类型
	整定值
	模入量
	动作情况
	动作电压（V）

	低电压闭锁
	70V（线电压）
	0.95倍×整定值
	开放
	69（线电压）

	
	
	1.05倍×整定值
	闭锁
	

	负序电压闭锁
	6V（相电压）
	0.95倍×整定值
	闭锁
	5.85（相电压）

	
	
	1.05倍×整定值
	开放
	6.25


1.2、相间后备保护：
	项目
	整定值
	故障模拟量
	动作值(A)
	动作情况
	动作时间（ms）

	
	Izd（A）
	Tzd（S）
	
	
	
	A
	B
	C

	过流I段
	6.3
	0.2
	1.05Izd
	6.6
	跳断路器、灭磁开关、停机
	223
	223
	224

	
	
	
	0.95Izd
	5.98
	不动作
	不动作
	不动作
	不动作


1.3、相间后备保护：
	项目
	整定值
	故障模拟量
	动作值(A)
	动作情况
	动作时间（ms）

	
	Izd（A）
	Tzd（S）
	
	
	
	A
	B
	C

	过流II段
	3.7
	2
	1.05Izd
	3.88
	跳断路器、灭磁开关、停机
	2022
	2022
	2023

	
	
	
	0.95Izd
	3.51
	不动作
	不动作
	不动作
	不动作


1.4、过电压保护：
	整定值

	模入量
	动作值(V)
	动作情况
	动作时间（ms）

	130V（线）
0.5s
	1.05×整定值/√3
	75（相）
	跳断路器、灭磁开关、
事故停机
	522

	
	0.95×整定值/√3
	74.8（相）
	不动作
	不动作


1.5、定子过负荷保护：模拟绕组热容量37.5
	项目
	整定值
	故障模拟量
	动作值(A)
	动作情况
	动作时间（ms）

	
	Izd（S）
	Tzd（S）
	
	
	
	

	定时限
	3.2
	9
	1.05×整定值
	3.36
	发信
	9025

	
	
	
	0.95×整定值
	3.04
	不动作
	不动作

	反时限
	/
	/
	1.05×整定值
	/
	/
	/

	
	
	
	0.95×整定值
	/
	/
	/


1.6、逆功率 ：额定功率0.49，动作值10%  时限：10.0S
	项目
	整定值
	故障模拟量
	动作值(A)
	动作情况
	动作时间（ms）

	
	P（kW）
	Tzd（S）
	
	
	
	A
	B
	C

	逆功率
	-0.049
	10
	1.05Izd
	-0.051
	告警
	10023
	10023
	10022

	
	
	
	0.95Izd
	-0.046
	不动作
	不动作
	不动作
	不动作


1.7、失磁保护告警 ：Xd:1.11Ω，Xd1:0.28  时限：10.0S
	项目序号
	机端TV电压
Ua、Ub、Uc（V）
	机端电流
Ia、Ib、Ic(A)
	机端电流
I（A）
	动作时间（ms）
	动作信号

	1
	Ua=30∠0°
Ub=30∠240°
Uc=30 ∠120°
	Ia=17A ∠90°
Ib=17A ∠330°
Ic=17A ∠210°
	＞43
	10023
	失磁保护告警

	2
	Ua=30∠0°
Ub=30∠240°
Uc=30 ∠120°
	Ia=1.6A ∠90°
Ib=1.6A ∠330°
Ic=1.6A ∠210°
	<42
	/
	失磁保护不动作



1.8、低频保护
	整定值

	模入量
	动作值(Hz)
	动作情况
	动作时间（ms）

	48Hz
0.5s
	>48Hz
	48.05
	不动作
	不动作

	
	<48Hz
	47.90
	跳断路器、灭磁开关、
事故停机
	542



十二、整定值检查： 
	定值区号
	1

	执行定值单编号
	/

	整定值失电保护功能
	正确

	整定值校核
	正确


十三、传动试验： 
	
1、手动跳合断路器动作正常，信号、灯光指示正确。
2、模拟相间、接地故障，保护动作正确，断路器可靠跳闸，信号、灯光指示正确。



十四、结论：
	试验合格










一级站1号发电机组转子接地保护装置
设备名称：        SDP-3013 发电机转子接地保护装置                                                
设备用途：         1号发电机组转子接地保护                                               
安装地址：         电站主厂房1号发电机保护屏                                             
一、铭牌参数：
	设备名称
	产品型号
	出厂编号
	出厂日期
	生产厂家

	保护屏
	SDP
	/
	2012.07
	中国南车

	主保护
	3013
	
	2012.07
	



二、装置外部检查：
	项目序号
	检查内容
	检查结果

	01
	装置实际结构
	禁固可靠，清洁，无受潮，无放电。符合设计要求，现行相关规程、反措要求。

	02
	装置安装工艺质量
	安装端正、牢固、插件及原件固定良好。

	03
	名称、信号
	名称标识整洁正确、信号正确清晰。

	04
	连接片、把手、按钮
	安装端正、牢固，标志清晰，接触良好。

	05
	接线、端子、电缆
	回路接线图实相符，配线正确整齐、端子标号齐全、正确、清晰。电缆固定良好，标志清楚正确，电缆截面符合要求，电缆屏蔽在两端同时接地，工作接地与保护接地正确。

	06
	装置工作环境
	装置附件无热源、强电磁干扰，环境温度、空气湿度符合装置要求，接地网符合规程要求



三、装置交流回路绝缘电阻测试和耐压：
	外部接线前
	绝缘电阻要求值（ＭΩ）
	实测绝缘电阻值（ＭΩ）

	
	
	接线前外部回路绝缘（使用1000V摇表）
	接线后整体二次回路绝缘（使用1000V摇表）

	交流电压回路—地
	接线前外部回路>10
	>10
	>1

	交流电流回路—地
	
	>10
	>1

	交流电流—交流电压
	
	>10
	>1

	直流回路—地
	
	>10
	>1

	直流回路—交流回路
	
	>10
	>1

	耐压试验
	2500V兆欧表施压1min通过
	耐压后整个回路绝缘电阻为：>10ＭΩ
	耐压后整个回路绝缘电阻为：>1ＭΩ



四、通电检验：
	序号
	检查项目
	检查结果

	01
	装置工作、操作电压
	DC220V

	02
	照明
	AV220V

	03
	保护装置的通电检验
	正常

	04
	键面检查
	正常

	05
	时钟的整定与校核
	已调整校准



五、程序版本和校验码检查：
	板件
	软件版本
	CRC校验码
	程序形成时间

	主保护
	V3.2
	/
	/



六、模数采样系统检查：
1、零漂检验 
	采样通道
	UE
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	模拟量板
	0.00
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/



2、各交流电流、电压通道刻度检查：额定励磁电压150V
 2.1、直流采样
	外加值
	通道
	UE
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	 0.30Un
	模拟板
	50.9
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	0.5Un
	模拟板
	100.2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	1Un
	模拟板
	149.5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/



七、各出口回路检查
	名称
	检查项目
	测试点
	闭合或断开状态
	功能作用
	备注

	
	
	
	闭合
	断开
	
	

	接地保护
	跳机组断路器
	C5-C6
	√
	/
	控制回路
	接地保护

	
	跳灭磁开关
	C1-C2
	√
	/
	
	

	
	事故停机
	C9-C10
	√
	/
	
	



八、开入量检查：
/

九、定值输入、输出、固化、定值区切换的检验结果：
正确 
整定值失电保护功能：                                
正确
1.4、转子接地保护：
	项目
	整定值
	模入量
	动作情况
	动作时间（ms）

	转子一点
接地
	16kΩ
2s
	0.95倍×整定值
	告警
	2023

	
	
	1.05倍×整定值
	不动作
	/

	
	
	1.05倍×整定值
	不动作
	/



十、整定值检查： 
	定值区号
	1

	执行定值单编号
	/

	整定值失电保护功能
	正确

	整定值校核
	正确



十一、传动试验： 
	
1、手动跳合断路器动作正常，信号、灯光指示正确。
2、模拟相间、接地故障，保护动作正确，断路器可靠跳闸，信号、灯光指示正确。




[bookmark: _GoBack]十二、结论：
	试验合格
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