目              录

| 序号 | 名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3号发电机组06F3主保护 | 2 |
| 2 | 3号发电机06F3后备保护 | 7 |
| 3 | 3号发电机组转子接地保护 | 12 |
| 4 | 2号发电机组06F2主保护 | 15 |
| 5 | 2号发电机06F2后备保护 | 20 |
| 6 | 2号发电机组转子接地保护 | 25 |
| 7 | 1号发电机组06F1主保护 | 28 |
| 8 | 1号发电机06F1后备保护 | 33 |
| 9 | 1号发电机组转子接地保护 | 38 |

# 一级站3号发电机组差动保护装置

设备名称：        SDP-3011A发电机差动保护装置

设备用途：         3号发电机组06F3主保护

安装地址：         电站主厂房3号发电机保护屏

一、装置接入CT绕组检查  安装地点：发电机出口开关柜、中性点

| 准确级 | 二次回路编号 | 用途 | 二次侧ABC引出抽头 | 二次侧N端引出抽头 | 接地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5P30 | 411 | 主保护 | 1TA-S2 | 1TA-S1 | 断路器柜 | 断路器柜 |
| 5P30 | 461 | 主保护 | 6TA-S2 | 6TA-S1 | 中性点 | 中性点 |
| 备注：机端CT一次侧P1指向6.3kV母线，中性点CT一次侧P1指向中性点 |  |  |  |  |  |  |

二、铭牌参数：

| 设备名称 | 产品型号 | 出厂编号 | 出厂日期 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护屏 | SDP | / | 2012.7 | 中国南车 |
| 主保护 | SDP-3011A | / | 2012.7 |  |

三、装置外部检查：

| 项目序号 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 装置实际结构 | 禁固可靠，清洁，无受潮，无放电。符合设计要求，现行相关规程、反措要求。 |
| 02 | 装置安装工艺质量 | 安装端正、牢固、插件及原件固定良好。 |
| 03 | 名称、信号 | 名称标识整洁正确、信号正确清晰。 |
| 04 | 连接片、把手、按钮 | 安装端正、牢固，标志清晰，接触良好。 |
| 05 | 接线、端子、电缆 | 回路接线图实相符，配线正确整齐、端子标号齐全、正确、清晰。电缆固定良好，标志清楚正确，电缆截面符合要求，电缆屏蔽在两端同时接地，工作接地与保护接地正确。 |
| 06 | 装置工作环境 | 装置附件无热源、强电磁干扰，环境温度、空气湿度符合装置要求，接地网符合规程要求 |

四、装置交流回路绝缘电阻测试和耐压：

| 外部接线前 | 绝缘电阻要求值（ＭΩ） | 实测绝缘电阻值（ＭΩ） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接线前外部回路绝缘（使用1000V摇表） | 接线后整体二次回路绝缘（使用1000V摇表） |
| 交流电压回路—地 | 接线前外部回路>10 | >10 | >1 |
| 交流电流回路—地 |  | >10 | >1 |
| 交流电流—交流电压 |  | >10 | >1 |
| 直流回路—地 |  | >10 | >1 |
| 直流回路—交流回路 |  | >10 | >1 |
| 耐压试验 | 2500V兆欧表施压1min通过 | 耐压后整个回路绝缘电阻为：>10ＭΩ | 耐压后整个回路绝缘电阻为：>1ＭΩ |

五、通电检验：

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 装置工作、操作电压 | DC220V |
| 02 | 照明 | AV220V |
| 03 | 保护装置的通电检验 | 正常 |
| 04 | 键面检查 | 正常 |
| 05 | 时钟的整定与校核 | 已调整校准 |

六、程序版本和校验码检查：

| 板件 | 软件版本 | CRC校验码 | 程序形成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主保护 | V3.2 | / | / |

七、模数采样系统检查：

1、零漂检验

| 采样通道 |  | Ia | Ib | Ic | I0自产 | UA | UB | UC | 3U0机端 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机端侧 | 差动板 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | / | / | / |
| 中性点 | 差动板 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | / | / | / |

2、各交流电流、电压通道刻度检查：

2.1、机端侧交流采样

| 外加值 | 通道 | Ia | Ib | Ic | I0 | UAB | UBC | UCA | 3U0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2In/0.35Un | 差动板 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | / | / | / | / | / |
| 1In/ 0.7Un | 差动板 | 4.97 | 4.95 | 5.07 | / | / | / | / | / |
| 2In/ 1Un | 差动板 | 9.92 | 9.97 | 9.95 | / | / | / | / | / |

2.2、中性点侧交流采样

| 外加值 | 通道 | Ia | Ib | Ic | I0 | UAB | UBC | UCA | 3U0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2In/0.35Un | 差动板 | 0.98 | 1.03 | 0.96 | / | / | / | / | / |
| 1In/ 0.7Un | 差动板 | 4.97 | 4.97 | 4.95 | / | / | / | / | / |
| 2In/ 1Un | 差动板 | 9.97 | 10.02 | 10.07 | / | / | / | / | / |

八、各出口回路检查

| 名称 | 检查项目 | 测试点 | 闭合或断开状态 |  | 功能作用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 闭合 | 断开 |  |  |
| 主保护 | 跳机组断路器901 | C5-C6 | √ | / | 控制回路 | 保护实际动作 |
|  | 跳灭磁开关 | C1-C2 | √ | / |  | 保护实际动作 |
|  | 事故停机 | C9-C10 | √ | / |  | 保护实际动作 |

九、开入量检查：

| # 序号 | 名称 | 开入量名称 | # 方法 | 检查结果 # 保护开入 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 保护 | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 2 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 3 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 4 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 5 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 6 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 7 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 8 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 9 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 10 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 11 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 12 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 13 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 14 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |

十、定值输入、输出、固化、定值区切换的检验结果：

正确

整定值失电保护功能：

正确

十一、保护整组模拟试验：

1、后备保护：额定功率：1.1MW   额定电压：6300V 额定电流：126A

功率因数：0.8

机端侧：  TA 200/5        Un1 6.3kV       .额定电流Ie1 3.15A

中性点侧：TA 200/5        Un2 6.3kV        额定电流Ie2 3.15A

1.1、差动电流启动试验：

| 电流通道 | 整定值 （A） | 故障模拟量 | 动作值 （A） | 动作时间（ms） |  |  | 出口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A相 | B 相 | C相 |  |
| 中性点 | 1.57 | 1.05*1.57 | 1.64 | 31 | 26 | 25 | 跳断路器、灭磁开关 、停机 |
|  |  | 0.95*1.57 | 1.49 | 不动作 | 不动作 | 不动作 | 不动作 |
| 机端 |  | 1.05*1.57 | 1.64 | 30 | 28 | 27 | 跳断路器、灭磁开关 、停机 |
|  |  | 0.95*1.57 | 1.49 | 不动作 | 不动作 | 不动作 | 不动作 |

1.2、差动速断保护试验：

| 电流通道 | 整定值 （A） | 故障模拟量 | 动作值 （A） | 动作时间（ms） |  |  | 出口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A相 | B 相 | C相 |  |
| 中性点 | 12.6A | 1.05*12.6 | 13.23 | 24 | 22 | 25 | 跳断路器、灭磁开关 、停机 |
|  |  | 0.95*12.6 | 11.97 | 不动作 | 不动作 | 不动作 | 不动作 |
| 机端 |  | 1.05*12.6 | 13.23 | 24 | 23 | 24 | 跳断路器、灭磁开关 、停机 |
|  |  | 0.95*12.6 | 11.97 | 不动作 | 不动作 | 不动作 | 不动作 |

1.3、纵差比例制动：额定电流Ie3.15A

制动电流Ir，动作电流Id，制动系数Kzd=△Id/△Ir  K1=0.3

| 整定值 | K1=0.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 相别 | A | B | C |
| 中性点侧电流I1 | 4.5 | 6.5 | 7.5 |
| 机端侧电流I2 | 2.56 | 4.23 | 5.05 |
| 差动电流Ⅰcd | 1.94 | 2.24 | 2.45 |
| 制动电流Ⅰrd | 3.52 | 5.36 | 6.1 |
| 比率制动系数Kz | 0.3 | 0.31 | 0.3 |

1.4、CT断线、CT断线闭锁差动

CT断线定值0.16

| 电流通道 | 整定值 （A） | 故障模拟量（不平衡电流） | 动作值 （A） | 动作情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定值 | 0.16A | 0.16*1.05 | 0.17 | 动作报警 | 闭锁差动 |
|  |  | 0.16*0.95 | 0.15 | 不动作 | 不动作 |

十二、整定值检查：

| 定值区号 | 1 |
| --- | --- |
| 执行定值单编号 | / |
| 整定值失电保护功能 | 正确 |
| 整定值校核 | 正确 |

十三、传动试验：

1、手动跳合断路器动作正常，信号、灯光指示正确。 2、模拟相间、接地故障，保护动作正确，断路器可靠跳闸，信号、灯光指示正确。

十四、结论：

试验合格

# 一级站3号发电机组后备保护装置

设备名称：         SDP-3012发电机后备保护装置

设备用途：         3号发电机06F3后备保护

安装地址：         电站主厂房3号发电机保护屏

一、装置接入CT绕组检查  安装地点：发电机出口开关柜、中性点

| 准确级 | 二次回路编号 | 用途 | 二次侧ABC引出抽头 | 二次侧N端引出抽头 | 接地点 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5P30 | 451 | 后备保护 | 5TA-S2 | 5TA-S1 | 中性点 |  |  |
| 0.2 | 431 | 测量 | 3TA-S1 | 3TA-S2 | 出口开关柜 |  |  |
| 备注：机端CT一次侧P1指向6.3KV母线，中性点CT一次侧P1指向中性点 |  |  |  |  |  |  |  |

二、铭牌参数：

| 设备名称 | 产品型号 | 出厂编号 | 出厂日期 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 后备保护 | SDP-3012 | / | 2012/07 | 中国南车 |

三、装置外部检查：

| 项目序号 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 装置实际结构 | 禁固可靠，清洁，无受潮，无放电。符合设计要求，现行相关规程、反措要求。 |
| 02 | 装置安装工艺质量 | 安装端正、牢固、插件及原件固定良好。 |
| 03 | 名称、信号 | 名称标识整洁正确、信号正确清晰。 |
| 04 | 连接片、把手、按钮 | 安装端正、牢固，标志清晰，接触良好。 |
| 05 | 接线、端子、电缆 | 回路接线图实相符，配线正确整齐、端子标号齐全、正确、清晰。电缆固定良好，标志清楚正确，电缆截面符合要求，电缆屏蔽在两端同时接地，工作接地与保护接地正确。 |
| 06 | 装置工作环境 | 装置附件无热源、强电磁干扰，环境温度、空气湿度符合装置要求，接地网符合规程要求 |

四、装置交流回路绝缘电阻测试和耐压：

| 外部接线前 | 绝缘电阻要求值（ＭΩ） | 实测绝缘电阻值（ＭΩ） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接线前外部回路绝缘（使用1000V摇表） | 接线后整体二次回路绝缘（使用1000V摇表） |
| 交流电压回路—地 | 接线前外部回路>10 | >10 | >1 |
| 交流电流回路—地 |  | >10 | >1 |
| 交流电流—交流电压 |  | >10 | >1 |
| 直流回路—地 |  | >10 | >1 |
| 直流回路—交流回路 |  | >10 | >1 |
| 耐压试验 | 2500V兆欧表施压1min通过 | 耐压后整个回路绝缘电阻为：>10ＭΩ | 耐压后整个回路绝缘电阻为：>1ＭΩ |

五、通电检验：

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 装置工作、操作电压 | DC220V |
| 02 | 照明 | AV220V |
| 03 | 保护装置的通电检验 | 正常 |
| 04 | 键面检查 | 正常 |
| 05 | 时钟的整定与校核 | 已调整校准 |

六、程序版本和校验码检查：

| 板件 | 软件版本 | CRC校验码 | 程序形成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后备保护 | V3.2 | / | / |

七、模数采样系统检查：

1、零漂检验

| 采样通道 |  | Ia | Ib | Ic | I0 | UAB | UBC | UCA | 3U0机端 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护 | 后备板 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 测量 | 后备板 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2、各交流电流、电压通道刻度检查：

2.1、保护交流采样

| 外加值 | 通道 | Ia | Ib | Ic | I0 | UAB | UBC | UCA | 3U0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2Ie/35%Ue | 后备板 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 35.01 | 34.97 | 34.98 | 35.10 |
| 1Ie/70%Ue | 后备板 | 5.01 | 5.02 | 5.02 | 5.01 | 70.02 | 69.99 | 69.98 | 70.02 |
| 2Ie/100%Ue | 后备板 | 10.03 | 10.02 | 10.01 | 10.00 | 99.98 | 100.02 | 100.03 | 100.10 |
| 4Ie/125%Ue | 后备板 | 19.98 | 19.99 | 20.03 | 20.11 | 125.4 | 125.3 | 125.1 | 125.13 |

2.2、测量交流采样

| 外加值 | 通道 | Ia | Ib | Ic | I0 | UAB | UBC | UCA | 3U0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1Ie/35%Ue | 后备板 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | / | / | / | / | / |
| 0.5Ie/70%Ue | 后备板 | 2.49 | 2.50 | 2.51 | / | / | / | / | / |
| 1Ie/100%Ue | 后备板 | 5.01 | 5.00 | 5.01 | / | / | / | / | / |

八、各出口回路检查

| 名称 | 检查项目 | 测试点 | 闭合或断开状态 |  | 功能作用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 闭合 | 断开 |  |  |
| 后备保护 | 跳机组断路器 | C5-C6 | √ | / | 控制回路 | 后备保护 |
|  | 跳灭磁开关 | C1-C2 | √ | / |  |  |
|  | 事故停机 | C9-C10 | √ | / |  |  |

九、开入量检查：

| # 序号 | 名称 | 开入量名称 | # 方法 | 检查结果 # 保护开入 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后备保护 | 断路器分位 | # 实际动作 | 0→1 |
| 2 |  | 断路器合位 | # 实际动作 | 0→1 |
| 3 |  | 弹簧储能信号 | # 实际动作 | 0→1 |
| 4 |  | 手车工作位置 | # 实际动作 | 0→1 |
| 5 |  | 手车试验位置 | # 实际动作 | 0→1 |
| 6 |  | PT手车工作位置 | # 实际动作 | 0→1 |
| 7 |  | PT手车试验位置 | # 实际动作 | 0→1 |
| 8 |  | 励磁变手车工作位置 | # 实际动作 | 0→1 |
| 9 |  | 励磁变手车试验位置 | # 实际动作 | 0→1 |
| 10 |  | 手分信号 | # 实际动作 | 0→1 |
| 11 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 12 |  | 手合 | # 实际动作 | 0→1 |
| 13 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 14 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |

十、定值输入、输出、固化、定值区切换的检验结果：

正确

整定值失电保护功能：

正确

十一、保护整组模拟试验：

1、后备保护：额定功率：1.1MW   额定电压：6300V 额定电流：126A

功率因数：0.8

机端侧：  TA 200/5        Un1 6.3kV       .额定电流Ie1 3.15A

中性点侧：TA 200/5        Un2 6.3kV        额定电流Ie2 3.15A

1.1、复压闭锁

| 闭锁类型 | 整定值 | 模入量 | 动作情况 | 动作电压（V） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低电压闭锁 | 70V（线电压） | 0.95倍×整定值 | 开放 | 69（线电压） |
|  |  | 1.05倍×整定值 | 闭锁 |  |
| 负序电压闭锁 | 6V（相电压） | 0.95倍×整定值 | 闭锁 | 5.85（相电压） |
|  |  | 1.05倍×整定值 | 开放 | 6.25 |

1.2、相间后备保护：

| 项目 | 整定值 |  | 故障模拟量 | 动作值(A) | 动作情况 | 动作时间（ms） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izd（A） | Tzd（S） |  |  |  | A | B | C |
| 过流I段 | 6.3 | 0.2 | 1.05Izd | 6.6 | 跳断路器、灭磁开关、停机 | 222 | 223 | 222 |
|  |  |  | 0.95Izd | 5.98 | 不动作 | 不动作 | 不动作 | 不动作 |

1.3、相间后备保护：

| 项目 | 整定值 |  | 故障模拟量 | 动作值(A) | 动作情况 | 动作时间（ms） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izd（A） | Tzd（S） |  |  |  | A | B | C |
| 过流II段 | 3.7 | 2 | 1.05Izd | 3.88 | 跳断路器、灭磁开关、停机 | 2023 | 2024 | 2022 |
|  |  |  | 0.95Izd | 3.51 | 不动作 | 不动作 | 不动作 | 不动作 |

1.4、过电压保护：

| 整定值 | 模入量 | 动作值(V) | 动作情况 | 动作时间（ms） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 130V（线） 0.5s | 1.05×整定值/√3 | 75（相） | 跳断路器、灭磁开关、 事故停机 | 520 |
|  | 0.95×整定值/√3 | 74.8（相） | 不动作 | 不动作 |

1.5、定子过负荷保护：模拟绕组热容量37.5

| 项目 | 整定值 |  | 故障模拟量 | 动作值(A) | 动作情况 | 动作时间（ms） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izd（S） | Tzd（S） |  |  |  |  |
| 定时限 | 3.2 | 9 | 1.05×整定值 | 3.36 | 发信 | 9023 |
|  |  |  | 0.95×整定值 | 3.04 | 不动作 | 不动作 |
| 反时限 | / | / | 1.05×整定值 | / | / | / |
|  |  |  | 0.95×整定值 | / | / | / |

1.6、逆功率 ：额定功率0.43，动作值10%  时限：10.0S

| 项目 | 整定值 |  | 故障模拟量 | 动作值(A) | 动作情况 | 动作时间（ms） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izd（A） | Tzd（S） |  |  |  | A | B | C |
| 逆功率 | -0.043 | 10 | 1.05Izd | -0.045 | 告警 | 10023 | 10024 | 10022 |
|  |  |  | 0.95Izd | -0.04 | 不动作 | 不动作 | 不动作 | 不动作 |

1.7、失磁保护告警 ：Xd:1.11Ω，Xd1:0.32  时限：10.0S

| 项目序号 | 机端TV电压 Ua、Ub、Uc（V） | 机端电流 Ia、Ib、Ic(A) | 机端电流 I（A） | 动作时间（ms） | 动作信号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ua=30∠0° Ub=30∠240° Uc=30 ∠120° | Ia=17A ∠90° Ib=17A ∠330° Ic=17A ∠210° | ＞43 | 10023 | 失磁保护告警 |
| 2 | Ua=30∠0° Ub=30∠240° Uc=30 ∠120° | Ia=1.6A ∠90° Ib=1.6A ∠330° Ic=1.6A ∠210° | <42 | / | 失磁保护不动作 |

1.8、低频保护

| 整定值 | 模入量 | 动作值(Hz) | 动作情况 | 动作时间（ms） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48Hz 0.5s | >48Hz | 48.05 | 不动作 | 不动作 |
|  | <48Hz | 47.90 | 跳断路器、灭磁开关、 事故停机 | 542 |

十二、整定值检查：

| 定值区号 | 1 |
| --- | --- |
| 执行定值单编号 | / |
| 整定值失电保护功能 | 正确 |
| 整定值校核 | 正确 |

十三、传动试验：

1、手动跳合断路器动作正常，信号、灯光指示正确。 2、模拟相间、接地故障，保护动作正确，断路器可靠跳闸，信号、灯光指示正确。

十四、结论：

试验合格

# 一级站3号发电机组转子接地保护装置

设备名称：        SDP-3013 发电机转子接地保护装置

设备用途：         3号发电机组转子接地保护

安装地址：         电站主厂房3号发电机保护屏

一、铭牌参数：

| 设备名称 | 产品型号 | 出厂编号 | 出厂日期 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护屏 | SDP | / | 2012.07 | 中国南车 |
| 主保护 | 3013 |  | 2012.07 |  |

二、装置外部检查：

| 项目序号 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 装置实际结构 | 禁固可靠，清洁，无受潮，无放电。符合设计要求，现行相关规程、反措要求。 |
| 02 | 装置安装工艺质量 | 安装端正、牢固、插件及原件固定良好。 |
| 03 | 名称、信号 | 名称标识整洁正确、信号正确清晰。 |
| 04 | 连接片、把手、按钮 | 安装端正、牢固，标志清晰，接触良好。 |
| 05 | 接线、端子、电缆 | 回路接线图实相符，配线正确整齐、端子标号齐全、正确、清晰。电缆固定良好，标志清楚正确，电缆截面符合要求，电缆屏蔽在两端同时接地，工作接地与保护接地正确。 |
| 06 | 装置工作环境 | 装置附件无热源、强电磁干扰，环境温度、空气湿度符合装置要求，接地网符合规程要求 |

三、装置交流回路绝缘电阻测试和耐压：

| 外部接线前 | 绝缘电阻要求值（ＭΩ） | 实测绝缘电阻值（ＭΩ） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接线前外部回路绝缘（使用1000V摇表） | 接线后整体二次回路绝缘（使用1000V摇表） |
| 交流电压回路—地 | 接线前外部回路>10 | >10 | >1 |
| 交流电流回路—地 |  | >10 | >1 |
| 交流电流—交流电压 |  | >10 | >1 |
| 直流回路—地 |  | >10 | >1 |
| 直流回路—交流回路 |  | >10 | >1 |
| 耐压试验 | 2500V兆欧表施压1min通过 | 耐压后整个回路绝缘电阻为：>10ＭΩ | 耐压后整个回路绝缘电阻为：>1ＭΩ |

四、通电检验：

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 装置工作、操作电压 | DC220V |
| 02 | 照明 | AV220V |
| 03 | 保护装置的通电检验 | 正常 |
| 04 | 键面检查 | 正常 |
| 05 | 时钟的整定与校核 | 已调整校准 |

五、程序版本和校验码检查：

| 板件 | 软件版本 | CRC校验码 | 程序形成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主保护 | V3.2 | / | / |

六、模数采样系统检查：

1、零漂检验

| 采样通道 | UE | / | / | / | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模拟量板 | 0.00 | / | / | / | / | / | / | / |

2、各交流电流、电压通道刻度检查：额定励磁电压66V

2.1、直流采样

| 外加值 | 通道 | UE | / | / | / | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.30Un | 模拟板 | 17 | / | / | / | / | / | / | / |
| 0.5Un | 模拟板 | 31 | / | / | / | / | / | / | / |
| 1Un | 模拟板 | 64 | / | / | / | / | / | / | / |

七、各出口回路检查

| 名称 | 检查项目 | 测试点 | 闭合或断开状态 |  | 功能作用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 闭合 | 断开 |  |  |
| 接地保护 | 跳机组断路器 | C5-C6 | √ | / | 控制回路 | 接地保护 |
|  | 跳灭磁开关 | C1-C2 | √ | / |  |  |
|  | 事故停机 | C9-C10 | √ | / |  |  |

八、开入量检查：

- /

九、定值输入、输出、固化、定值区切换的检验结果：

正确

整定值失电保护功能：

正确

1.4、转子接地保护：

| 项目 | 整定值 | 模入量 | 动作情况 | 动作时间（ms） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 转子一点 接地 | 16kΩ 2s | 0.95倍×整定值 | 告警 | 2025 |
|  |  | 1.05倍×整定值 | 不动作 | / |

十、整定值检查：

| 定值区号 | 1 |
| --- | --- |
| 执行定值单编号 | / |
| 整定值失电保护功能 | 正确 |
| 整定值校核 | 正确 |

十一、传动试验：

1、手动跳合断路器动作正常，信号、灯光指示正确。 2、模拟相间、接地故障，保护动作正确，断路器可靠跳闸，信号、灯光指示正确。

十二、结论：

试验合格

# 一级站2号发电机组差动保护装置

设备名称：        SDP-3011A发电机差动保护装置

设备用途：         2号发电机组06F2主保护

安装地址：         电站主厂房2号发电机保护屏

一、装置接入CT绕组检查  安装地点：发电机出口断路器、中性点

| 准确级 | 二次回路编号 | 用途 | 二次侧ABC引出抽头 | 二次侧N端引出抽头 | 接地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5P30 | 411 | 主保护 | 1TA-S2 | 1TA-S1 | 断路器柜 | 断路器柜 |
| 5P30 | 461 | 主保护 | 6TA-S2 | 6TA-S1 | 中性点 | 中性点 |
| 备注：机端CT一次侧P1指向6.3kV母线，中性点CT一次侧P1指向中性点 |  |  |  |  |  |  |

二、铭牌参数：

| 设备名称 | 产品型号 | 出厂编号 | 出厂日期 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护屏 | SDP | / | 2012.7 | 中国南车 |
| 主保护 | SDP-3011A | / | 2012.7 |  |

三、装置外部检查：

| 项目序号 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 装置实际结构 | 禁固可靠，清洁，无受潮，无放电。符合设计要求，现行相关规程、反措要求。 |
| 02 | 装置安装工艺质量 | 安装端正、牢固、插件及原件固定良好。 |
| 03 | 名称、信号 | 名称标识整洁正确、信号正确清晰。 |
| 04 | 连接片、把手、按钮 | 安装端正、牢固，标志清晰，接触良好。 |
| 05 | 接线、端子、电缆 | 回路接线图实相符，配线正确整齐、端子标号齐全、正确、清晰。电缆固定良好，标志清楚正确，电缆截面符合要求，电缆屏蔽在两端同时接地，工作接地与保护接地正确。 |
| 06 | 装置工作环境 | 装置附件无热源、强电磁干扰，环境温度、空气湿度符合装置要求，接地网符合规程要求 |

四、装置交流回路绝缘电阻测试和耐压：

| 外部接线前 | 绝缘电阻要求值（ＭΩ） | 实测绝缘电阻值（ＭΩ） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接线前外部回路绝缘（使用1000V摇表） | 接线后整体二次回路绝缘（使用1000V摇表） |
| 交流电压回路—地 | 接线前外部回路>10 | >10 | >1 |
| 交流电流回路—地 |  | >10 | >1 |
| 交流电流—交流电压 |  | >10 | >1 |
| 直流回路—地 |  | >10 | >1 |
| 直流回路—交流回路 |  | >10 | >1 |
| 耐压试验 | 2500V兆欧表施压1min通过 | 耐压后整个回路绝缘电阻为：>10ＭΩ | 耐压后整个回路绝缘电阻为：>1ＭΩ |

五、通电检验：

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 装置工作、操作电压 | DC220V |
| 02 | 照明 | AV220V |
| 03 | 保护装置的通电检验 | 正常 |
| 04 | 键面检查 | 正常 |
| 05 | 时钟的整定与校核 | 已调整校准 |

六、程序版本和校验码检查：

| 板件 | 软件版本 | CRC校验码 | 程序形成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主保护 | V3.2 | / | / |

七、模数采样系统检查：

1、零漂检验

| 采样通道 |  | Ia | Ib | Ic | I0自产 | UA | UB | UC | 3U0机端 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机端侧 | 差动板 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | / | / | / |
| 中性点 | 差动板 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | / | / | / |

2、各交流电流、电压通道刻度检查：

2.1、机端侧交流采样

| 外加值 | 通道 | Ia | Ib | Ic | I0 | UAB | UBC | UCA | 3U0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2In/0.35Un | 差动板 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | / | / | / | / | / |
| 1In/ 0.7Un | 差动板 | 4.97 | 4.97 | 5.00 | / | / | / | / | / |
| 2In/ 1Un | 差动板 | 9.97 | 10.00 | 10.02 | / | / | / | / | / |

2.2、中性点侧交流采样

| 外加值 | 通道 | Ia | Ib | Ic | I0 | UAB | UBC | UCA | 3U0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2In/0.35Un | 差动板 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | / | / | / | / | / |
| 1In/ 0.7Un | 差动板 | 5.00 | 4.97 | 5.00 | / | / | / | / | / |
| 2In/ 1Un | 差动板 | 10.03 | 10.01 | 10.02 | / | / | / | / | / |

八、各出口回路检查

| 名称 | 检查项目 | 测试点 | 闭合或断开状态 |  | 功能作用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 闭合 | 断开 |  |  |
| 主保护 | 跳机组断路器901 | C5-C6 | √ | / | 控制回路 | 保护实际动作 |
|  | 跳灭磁开关 | C1-C2 | √ | / |  | 保护实际动作 |
|  | 事故停机 | C9-C10 | √ | / |  | 保护实际动作 |

九、开入量检查：

| # 序号 | 名称 | 开入量名称 | # 方法 | 检查结果 # 保护开入 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 保护 | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 2 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 3 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 4 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 5 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 6 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 7 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 8 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 9 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 10 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 11 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 12 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 13 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 14 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |

十、定值输入、输出、固化、定值区切换的检验结果：

正确

整定值失电保护功能：

正确

十一、保护整组模拟试验：

1、后备保护：额定功率：3.7MW   额定电压：6300V 额定电流：423.6A

功率因数：0.8

机端侧：  TA 600/5        Un1 6.3kV       .额定电流Ie1 3.53A

中性点侧：TA 600/5        Un2 6.3kV        额定电流Ie2 3.53A

1.1、差动电流启动试验：

| 电流通道 | 整定值 （A） | 故障模拟量 | 动作值 （A） | 动作时间（ms） |  |  | 出口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A相 | B 相 | C相 |  |
| 中性点 | 1.7 | 1.05*1.7 | 1.78 | 31 | 30 | 32 | 跳断路器、灭磁开关 、停机 |
|  |  | 0.95*1.7 | 1.61 | 不动作 | 不动作 | 不动作 | 不动作 |
| 机端 |  | 1.05*1.7 | 1.78 | 32 | 29 | 31 | 跳断路器、灭磁开关 、停机 |
|  |  | 0.95*1.7 | 1.61 | 不动作 | 不动作 | 不动作 | 不动作 |

1.2、差动速断保护试验：

| 电流通道 | 整定值 （A） | 故障模拟量 | 动作值 （A） | 动作时间（ms） |  |  | 出口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A相 | B 相 | C相 |  |
| 中性点 | 15A | 1.05*15 | 15.75 | 25 | 23 | 23 | 跳断路器、灭磁开关 、停机 |
|  |  | 0.95*15 | 14.25 | 不动作 | 不动作 | 不动作 | 不动作 |
| 机端 |  | 1.05*15 | 15.75 | 24 | 22 | 23 | 跳断路器、灭磁开关 、停机 |
|  |  | 0.95*15 | 14.25 | 不动作 | 不动作 | 不动作 | 不动作 |

1.3、纵差比例制动：额定电流Ie3.53A

制动电流Ir，动作电流Id，制动系数Kzd=△Id/△Ir  K1=0.3

| 整定值 | K1=0.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 相别 | A | B | C |
| 中性点侧电流I1 | 6.00 | 7.00 | 8.0 |
| 机端侧电流I2 | 4.16 | 4.60 | 5.31 |
| 差动电流Ⅰcd | 2.16 | 2.39 | 2.68 |
| 制动电流Ⅰrd | 5.08 | 5.80 | 6.65 |
| 比率制动系数Kz | 0.3 | 0.30 | 0.3 |

1.4、CT断线、CT断线闭锁差动

CT断线定值0.16

| 电流通道 | 整定值 （A） | 故障模拟量（不平衡电流） | 动作值 （A） | 动作情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定值 | 0.16A | 0.16*1.05 | 0.17 | 动作报警 | 闭锁差动 |
|  |  | 0.16*0.95 | 0.15 | 不动作 | 不动作 |

十二、整定值检查：

| 定值区号 | 1 |
| --- | --- |
| 执行定值单编号 | / |
| 整定值失电保护功能 | 正确 |
| 整定值校核 | 正确 |

十三、传动试验：

1、手动跳合断路器动作正常，信号、灯光指示正确。 2、模拟相间、接地故障，保护动作正确，断路器可靠跳闸，信号、灯光指示正确。

十四、结论：

试验合格

# 一级站2号发电机组后备保护装置

设备名称：         SDP-3012发电机后备保护装置

设备用途：         2号发电机06F2后备保护

安装地址：         电站主厂房2号发电机保护屏

一、装置接入CT绕组检查  安装地点：发电机出口断路器、中性点

| 准确级 | 二次回路编号 | 用途 | 二次侧ABC引出抽头 | 二次侧N端引出抽头 | 接地点 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5P30 | 451 | 后备保护 | 5TA-S2 | 5TA-S1 | 中性点 |  |  |
| 0.2 | 431 | 测量 | 3TA-S1 | 3TA-S2 | 出口开关柜 |  |  |
| 备注：机端CT一次侧P1指向6.3KV母线，中性点CT一次侧P1指向中性点 |  |  |  |  |  |  |  |

二、铭牌参数：

| 设备名称 | 产品型号 | 出厂编号 | 出厂日期 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 后备保护 | SDP-3012 | / | 2012/07 | 中国南车 |

三、装置外部检查：

| 项目序号 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 装置实际结构 | 禁固可靠，清洁，无受潮，无放电。符合设计要求，现行相关规程、反措要求。 |
| 02 | 装置安装工艺质量 | 安装端正、牢固、插件及原件固定良好。 |
| 03 | 名称、信号 | 名称标识整洁正确、信号正确清晰。 |
| 04 | 连接片、把手、按钮 | 安装端正、牢固，标志清晰，接触良好。 |
| 05 | 接线、端子、电缆 | 回路接线图实相符，配线正确整齐、端子标号齐全、正确、清晰。电缆固定良好，标志清楚正确，电缆截面符合要求，电缆屏蔽在两端同时接地，工作接地与保护接地正确。 |
| 06 | 装置工作环境 | 装置附件无热源、强电磁干扰，环境温度、空气湿度符合装置要求，接地网符合规程要求 |

四、装置交流回路绝缘电阻测试和耐压：

| 外部接线前 | 绝缘电阻要求值（ＭΩ） | 实测绝缘电阻值（ＭΩ） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接线前外部回路绝缘（使用1000V摇表） | 接线后整体二次回路绝缘（使用1000V摇表） |
| 交流电压回路—地 | 接线前外部回路>10 | >10 | >1 |
| 交流电流回路—地 |  | >10 | >1 |
| 交流电流—交流电压 |  | >10 | >1 |
| 直流回路—地 |  | >10 | >1 |
| 直流回路—交流回路 |  | >10 | >1 |
| 耐压试验 | 2500V兆欧表施压1min通过 | 耐压后整个回路绝缘电阻为：>10ＭΩ | 耐压后整个回路绝缘电阻为：>1ＭΩ |

五、通电检验：

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 装置工作、操作电压 | DC220V |
| 02 | 照明 | AV220V |
| 03 | 保护装置的通电检验 | 正常 |
| 04 | 键面检查 | 正常 |
| 05 | 时钟的整定与校核 | 已调整校准 |

六、程序版本和校验码检查：

| 板件 | 软件版本 | CRC校验码 | 程序形成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后备保护 | V3.2 | / | / |

七、模数采样系统检查：

1、零漂检验

| 采样通道 |  | Ia | Ib | Ic | I0自产 | UAB | UBC | UCA | 3U0机端 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护 | 后备板 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 测量 | 后备板 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2、各交流电流、电压通道刻度检查：

2.1、保护交流采样

| 外加值 | 通道 | Ia | Ib | Ic | I0 | UAB | UBC | UCA | 3U0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2Ie/35%Ue | 后备板 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 34.88 | 34.87 | 34.68 | 34.88 |
| 1Ie/70%Ue | 后备板 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.01 | 70.02 | 69.97 | 69.94 | 69.92 |
| 2Ie/100%Ue | 后备板 | 10.01 | 10.01 | 10.00 | 10.01 | 99.98 | 100.01 | 100.02 | 100.09 |
| 4Ie/125%Ue | 后备板 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.05 | 125.2 | 125.3 | 125.1 | 125.13 |

2.2、测量交流采样

| 外加值 | 通道 | Ia | Ib | Ic | I0 | UAB | UBC | UCA | 3U0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1Ie/35%Ue | 后备板 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | / | / | / | / | / |
| 0.5Ie/70%Ue | 后备板 | 2.49 | 2.50 | 2.50 | / | / | / | / | / |
| 1Ie/100%Ue | 后备板 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | / | / | / | / | / |

八、各出口回路检查

| 名称 | 检查项目 | 测试点 | 闭合或断开状态 |  | 功能作用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 闭合 | 断开 |  |  |
| 后备保护 | 跳机组断路器 | C5-C6 | √ | / | 控制回路 | 后备保护 |
|  | 跳灭磁开关 | C1-C2 | √ | / |  |  |
|  | 事故停机 | C9-C10 | √ | / |  |  |

九、开入量检查：

| # 序号 | 名称 | 开入量名称 | # 方法 | 检查结果 # 保护开入 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后备保护 | 断路器分位 | # 实际动作 | 0→1 |
| 2 |  | 断路器合位 | # 实际动作 | 0→1 |
| 3 |  | 弹簧储能信号 | # 实际动作 | 0→1 |
| 4 |  | 手车工作位置 | # 实际动作 | 0→1 |
| 5 |  | 手车试验位置 | # 实际动作 | 0→1 |
| 6 |  | PT手车工作位置 | # 实际动作 | 0→1 |
| 7 |  | PT手车试验位置 | # 实际动作 | 0→1 |
| 8 |  | 励磁变手车工作位置 | # 实际动作 | 0→1 |
| 9 |  | 励磁变手车试验位置 | # 实际动作 | 0→1 |
| 10 |  | 手分信号 | # 实际动作 | 0→1 |
| 11 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 12 |  | 手合 | # 实际动作 | 0→1 |
| 13 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 14 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |

十、定值输入、输出、固化、定值区切换的检验结果：

正确

整定值失电保护功能：

正确

十一、保护整组模拟试验：

1、后备保护：额定功率：3.7MW   额定电压：6300V 额定电流：423.6A

功率因数：0.8

机端侧：  TA 600/5        Un1 6.3kV       .额定电流Ie1 3.53A

中性点侧：TA 600/5        Un2 6.3kV        额定电流Ie2 3.53A

1.1、复压闭锁

| 闭锁类型 | 整定值 | 模入量 | 动作情况 | 动作电压（V） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低电压闭锁 | 70V（线电压） | 0.95倍×整定值 | 开放 | 69（线电压） |
|  |  | 1.05倍×整定值 | 闭锁 |  |
| 负序电压闭锁 | 6V（相电压） | 0.95倍×整定值 | 闭锁 | 5.85（相电压） |
|  |  | 1.05倍×整定值 | 开放 | 6.25 |

1.2、相间后备保护：

| 项目 | 整定值 |  | 故障模拟量 | 动作值(A) | 动作情况 | 动作时间（ms） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izd（A） | Tzd（S） |  |  |  | A | B | C |
| 过流I段 | 6.3 | 0.2 | 1.05Izd | 6.6 | 跳断路器、灭磁开关、停机 | 222 | 223 | 222 |
|  |  |  | 0.95Izd | 5.98 | 不动作 | 不动作 | 不动作 | 不动作 |

1.3、相间后备保护：

| 项目 | 整定值 |  | 故障模拟量 | 动作值(A) | 动作情况 | 动作时间（ms） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izd（A） | Tzd（S） |  |  |  | A | B | C |
| 过流II段 | 3.7 | 2 | 1.05Izd | 3.88 | 跳断路器、灭磁开关、停机 | 2023 | 2024 | 2022 |
|  |  |  | 0.95Izd | 3.51 | 不动作 | 不动作 | 不动作 | 不动作 |

1.4、过电压保护：

| 整定值 | 模入量 | 动作值(V) | 动作情况 | 动作时间（ms） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 130V（线） 0.5s | 1.05×整定值/√3 | 75（相） | 跳断路器、灭磁开关、 事故停机 | 520 |
|  | 0.95×整定值/√3 | 74.8（相） | 不动作 | 不动作 |

1.5、定子过负荷保护：模拟绕组热容量37.5

| 项目 | 整定值 |  | 故障模拟量 | 动作值(A) | 动作情况 | 动作时间（ms） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izd（S） | Tzd（S） |  |  |  |  |
| 定时限 | 3.2 | 9 | 1.05×整定值 | 3.36 | 发信 | 9023 |
|  |  |  | 0.95×整定值 | 3.04 | 不动作 | 不动作 |
| 反时限 | / | / | 1.05×整定值 | / | / | / |
|  |  |  | 0.95×整定值 | / | / | / |

1.6、逆功率 ：额定功率0.49，动作值10%  时限：10.0S

| 项目 | 整定值 |  | 故障模拟量 | 动作值(A) | 动作情况 | 动作时间（ms） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P（kW） | Tzd（S） |  |  |  | A | B | C |
| 逆功率 | -0.049 | 10 | 1.05Izd | -0.051 | 告警 | 10023 | 10024 | 10022 |
|  |  |  | 0.95Izd | -0.046 | 不动作 | 不动作 | 不动作 | 不动作 |

1.7、失磁保护告警 ：Xd:1.11Ω，Xd1:0.28  时限：10.0S

| 项目序号 | 机端TV电压 Ua、Ub、Uc（V） | 机端电流 Ia、Ib、Ic(A) | 机端电流 I（A） | 动作时间（ms） | 动作信号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ua=30∠0° Ub=30∠240° Uc=30 ∠120° | Ia=17A ∠90° Ib=17A ∠330° Ic=17A ∠210° | ＞43 | 10023 | 失磁保护告警 |
| 2 | Ua=30∠0° Ub=30∠240° Uc=30 ∠120° | Ia=1.6A ∠90° Ib=1.6A ∠330° Ic=1.6A ∠210° | <42 | / | 失磁保护不动作 |

1.8、低频保护

| 整定值 | 模入量 | 动作值(Hz) | 动作情况 | 动作时间（ms） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48Hz 0.5s | >48Hz | 48.05 | 不动作 | 不动作 |
|  | <48Hz | 47.90 | 跳断路器、灭磁开关、 事故停机 | 542 |

十二、整定值检查：

| 定值区号 | 1 |
| --- | --- |
| 执行定值单编号 | / |
| 整定值失电保护功能 | 正确 |
| 整定值校核 | 正确 |

十三、传动试验：

1、手动跳合断路器动作正常，信号、灯光指示正确。 2、模拟相间、接地故障，保护动作正确，断路器可靠跳闸，信号、灯光指示正确。

十四、结论：

试验合格

# 一级站2号发电机组转子接地保护装置

设备名称：        SDP-3013 发电机转子接地保护装置

设备用途：         2号发电机组转子接地保护

安装地址：         电站主厂房2号发电机保护屏

一、铭牌参数：

| 设备名称 | 产品型号 | 出厂编号 | 出厂日期 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护屏 | SDP | / | 2012.07 | 中国南车 |
| 主保护 | 3013 |  | 2012.07 |  |

二、装置外部检查：

| 项目序号 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 装置实际结构 | 禁固可靠，清洁，无受潮，无放电。符合设计要求，现行相关规程、反措要求。 |
| 02 | 装置安装工艺质量 | 安装端正、牢固、插件及原件固定良好。 |
| 03 | 名称、信号 | 名称标识整洁正确、信号正确清晰。 |
| 04 | 连接片、把手、按钮 | 安装端正、牢固，标志清晰，接触良好。 |
| 05 | 接线、端子、电缆 | 回路接线图实相符，配线正确整齐、端子标号齐全、正确、清晰。电缆固定良好，标志清楚正确，电缆截面符合要求，电缆屏蔽在两端同时接地，工作接地与保护接地正确。 |
| 06 | 装置工作环境 | 装置附件无热源、强电磁干扰，环境温度、空气湿度符合装置要求，接地网符合规程要求 |

三、装置交流回路绝缘电阻测试和耐压：

| 外部接线前 | 绝缘电阻要求值（ＭΩ） | 实测绝缘电阻值（ＭΩ） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接线前外部回路绝缘（使用1000V摇表） | 接线后整体二次回路绝缘（使用1000V摇表） |
| 交流电压回路—地 | 接线前外部回路>10 | >10 | >1 |
| 交流电流回路—地 |  | >10 | >1 |
| 交流电流—交流电压 |  | >10 | >1 |
| 直流回路—地 |  | >10 | >1 |
| 直流回路—交流回路 |  | >10 | >1 |
| 耐压试验 | 2500V兆欧表施压1min通过 | 耐压后整个回路绝缘电阻为：>10ＭΩ | 耐压后整个回路绝缘电阻为：>1ＭΩ |

四、通电检验：

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 装置工作、操作电压 | DC220V |
| 02 | 照明 | AV220V |
| 03 | 保护装置的通电检验 | 正常 |
| 04 | 键面检查 | 正常 |
| 05 | 时钟的整定与校核 | 已调整校准 |

五、程序版本和校验码检查：

| 板件 | 软件版本 | CRC校验码 | 程序形成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主保护 | V3.2 | / | / |

六、模数采样系统检查：

1、零漂检验

| 采样通道 | UE | / | / | / | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模拟量板 | 0.00 | / | / | / | / | / | / | / |

2、各交流电流、电压通道刻度检查：额定励磁电压150V

2.1、直流采样

| 外加值 | 通道 | UE | / | / | / | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.30Un | 模拟板 | 50.9 | / | / | / | / | / | / | / |
| 0.5Un | 模拟板 | 98.8 | / | / | / | / | / | / | / |
| 1Un | 模拟板 | 149.5 | /【】 | / | / | / | / | / | / |

七、各出口回路检查

| 名称 | 检查项目 | 测试点 | 闭合或断开状态 |  | 功能作用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 闭合 | 断开 |  |  |
| 接地保护 | 跳机组断路器 | C5-C6 | √ | / | 控制回路 | 接地保护 |
|  | 跳灭磁开关 | C1-C2 | √ | / |  |  |
|  | 事故停机 | C9-C10 | √ | / |  |  |

八、开入量检查：

- /

九、定值输入、输出、固化、定值区切换的检验结果：

正确

整定值失电保护功能：

正确

1.4、转子接地保护：

| 项目 | 整定值 | 模入量 | 动作情况 | 动作时间（ms） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 转子一点 接地 | 16kΩ 2s | 0.95倍×整定值 | 告警 | 2028 |
|  |  | 1.05倍×整定值 | 不动作 | / |
|  |  | 1.05倍×整定值 | 不动作 | / |

十、整定值检查：

| 定值区号 | 1 |
| --- | --- |
| 执行定值单编号 | / |
| 整定值失电保护功能 | 正确 |
| 整定值校核 | 正确 |

十一、传动试验：

1、手动跳合断路器动作正常，信号、灯光指示正确。 2、模拟相间、接地故障，保护动作正确，断路器可靠跳闸，信号、灯光指示正确。

十二、结论：

试验合格

# 一级站1号发电机组差动保护装置

设备名称：        SDP-3011A发电机差动保护装置

设备用途：         1号发电机组06F1主保护

安装地址：         电站主厂房1号发电机保护屏

一、装置接入CT绕组检查  安装地点：发电机出口断路器、中性点

| 准确级 | 二次回路编号 | 用途 | 二次侧ABC引出抽头 | 二次侧N端引出抽头 | 接地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5P30 | 411 | 主保护 | 1TA-S2 | 1TA-S1 | 断路器柜 | 断路器柜 |
| 5P30 | 461 | 主保护 | 6TA-S2 | 6TA-S1 | 中性点 | 中性点 |
| 备注：机端CT一次侧P1指向6.3kV母线，中性点CT一次侧P1指向中性点 |  |  |  |  |  |  |

二、铭牌参数：

| 设备名称 | 产品型号 | 出厂编号 | 出厂日期 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护屏 | SDP | / | 2012.7 | 中国南车 |
| 主保护 | SDP-3011A | / | 2012.7 |  |

三、装置外部检查：

| 项目序号 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 装置实际结构 | 禁固可靠，清洁，无受潮，无放电。符合设计要求，现行相关规程、反措要求。 |
| 02 | 装置安装工艺质量 | 安装端正、牢固、插件及原件固定良好。 |
| 03 | 名称、信号 | 名称标识整洁正确、信号正确清晰。 |
| 04 | 连接片、把手、按钮 | 安装端正、牢固，标志清晰，接触良好。 |
| 05 | 接线、端子、电缆 | 回路接线图实相符，配线正确整齐、端子标号齐全、正确、清晰。电缆固定良好，标志清楚正确，电缆截面符合要求，电缆屏蔽在两端同时接地，工作接地与保护接地正确。 |
| 06 | 装置工作环境 | 装置附件无热源、强电磁干扰，环境温度、空气湿度符合装置要求，接地网符合规程要求 |

四、装置交流回路绝缘电阻测试和耐压：

| 外部接线前 | 绝缘电阻要求值（ＭΩ） | 实测绝缘电阻值（ＭΩ） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接线前外部回路绝缘（使用1000V摇表） | 接线后整体二次回路绝缘（使用1000V摇表） |
| 交流电压回路—地 | 接线前外部回路>10 | >10 | >1 |
| 交流电流回路—地 |  | >10 | >1 |
| 交流电流—交流电压 |  | >10 | >1 |
| 直流回路—地 |  | >10 | >1 |
| 直流回路—交流回路 |  | >10 | >1 |
| 耐压试验 | 2500V兆欧表施压1min通过 | 耐压后整个回路绝缘电阻为：>10ＭΩ | 耐压后整个回路绝缘电阻为：>1ＭΩ |

五、通电检验：

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 装置工作、操作电压 | DC220V |
| 02 | 照明 | AV220V |
| 03 | 保护装置的通电检验 | 正常 |
| 04 | 键面检查 | 正常 |
| 05 | 时钟的整定与校核 | 已调整校准 |

六、程序版本和校验码检查：

| 板件 | 软件版本 | CRC校验码 | 程序形成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主保护 | V3.2 | / | / |

七、模数采样系统检查：

1、零漂检验

| 采样通道 |  | Ia | Ib | Ic | I0自产 | UA | UB | UC | 3U0机端 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机端侧 | 差动板 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | / | / | / |
| 中性点 | 差动板 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | / | / | / |

2、各交流电流、电压通道刻度检查：

2.1、机端侧交流采样

| 外加值 | 通道 | Ia | Ib | Ic | I0 | UAB | UBC | UCA | 3U0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2In/0.35Un | 差动板 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | / | / | / | / | / |
| 1In/ 0.7Un | 差动板 | 5.01 | 4.97 | 5.00 | / | / | / | / | / |
| 2In/ 1Un | 差动板 | 9.95 | 9.97 | 10.04 | / | / | / | / | / |

2.2、中性点侧交流采样

| 外加值 | 通道 | Ia | Ib | Ic | I0 | UAB | UBC | UCA | 3U0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2In/0.35Un | 差动板 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | / | / | / | / | / |
| 1In/ 0.7Un | 差动板 | 5.00 | 5.007 | 5.00 | / | / | / | / | / |
| 2In/ 1Un | 差动板 | 10.02 | 10.00 | 10.02 | / | / | / | / | / |

八、各出口回路检查

| 名称 | 检查项目 | 测试点 | 闭合或断开状态 |  | 功能作用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 闭合 | 断开 |  |  |
| 主保护 | 跳机组断路器901 | C5-C6 | √ | / | 控制回路 | 保护实际动作 |
|  | 跳灭磁开关 | C1-C2 | √ | / |  | 保护实际动作 |
|  | 事故停机 | C9-C10 | √ | / |  | 保护实际动作 |

九、开入量检查：

| # 序号 | 名称 | 开入量名称 | # 方法 | 检查结果 # 保护开入 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 保护 | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 2 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 3 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 4 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 5 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 6 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 7 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 8 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 9 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 10 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 11 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 12 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 13 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 14 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |

十、定值输入、输出、固化、定值区切换的检验结果：

正确

整定值失电保护功能：

正确

十一、保护整组模拟试验：

1、后备保护：额定功率：3.7MW   额定电压：6300V 额定电流：423.6A

功率因数：0.8

机端侧：  TA 600/5        Un1 6.3kV       .额定电流Ie1 3.53A

中性点侧：TA 600/5        Un2 6.3kV        额定电流Ie2 3.53A

1.1、差动电流启动试验：

| 电流通道 | 整定值 （A） | 故障模拟量 | 动作值 （A） | 动作时间（ms） |  |  | 出口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A相 | B 相 | C相 |  |
| 中性点 | 1.7 | 1.05*1.7 | 1.78 | 32 | 31 | 32 | 跳断路器、灭磁开关 、停机 |
|  |  | 0.95*1.7 | 1.61 | 不动作 | 不动作 | 不动作 | 不动作 |
| 机端 |  | 1.05*1.7 | 1.78 | 32 | 33 | 31 | 跳断路器、灭磁开关 、停机 |
|  |  | 0.95*1.7 | 1.61 | 不动作 | 不动作 | 不动作 | 不动作 |

1.2、差动速断保护试验：

| 电流通道 | 整定值 （A） | 故障模拟量 | 动作值 （A） | 动作时间（ms） |  |  | 出口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A相 | B 相 | C相 |  |
| 中性点 | 15A | 1.05*15 | 15.75 | 23 | 24 | 23 | 跳断路器、灭磁开关 、停机 |
|  |  | 0.95*15 | 14.25 | 不动作 | 不动作 | 不动作 | 不动作 |
| 机端 |  | 1.05*15 | 15.75 | 23 | 22 | 24 | 跳断路器、灭磁开关 、停机 |
|  |  | 0.95*15 | 14.25 | 不动作 | 不动作 | 不动作 | 不动作 |

1.3、纵差比例制动：额定电流Ie3.53A

制动电流Ir，动作电流Id，制动系数Kzd=△Id/△Ir  K1=0.3

| 整定值 | K1=0.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 相别 | A | B | C |
| 中性点侧电流I1 | 6.00 | 7.00 | 8.0 |
| 机端侧电流I2 | 4.16 | 4.60 | 5.31 |
| 差动电流Ⅰcd | 2.16 | 2.39 | 2.68 |
| 制动电流Ⅰrd | 5.08 | 5.80 | 6.65 |
| 比率制动系数Kz | 0.3 | 0.30 | 0.3 |

1.4、CT断线、CT断线闭锁差动

CT断线定值0.16

| 电流通道 | 整定值 （A） | 故障模拟量（不平衡电流） | 动作值 （A） | 动作情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定值 | 0.16A | 0.16*1.05 | 0.17 | 动作报警 | 闭锁差动 |
|  |  | 0.16*0.95 | 0.15 | 不动作 | 不动作 |

十二、整定值检查：

| 定值区号 | 1 |
| --- | --- |
| 执行定值单编号 | / |
| 整定值失电保护功能 | 正确 |
| 整定值校核 | 正确 |

十三、传动试验：

1、手动跳合断路器动作正常，信号、灯光指示正确。 2、模拟相间、接地故障，保护动作正确，断路器可靠跳闸，信号、灯光指示正确。

十四、结论：

试验合格

# 一级站1号发电机组后备保护装置

设备名称：         SDP-3012发电机后备保护装置

设备用途：         1号发电机06F1后备保护

安装地址：         电站主厂房1号发电机保护屏

一、装置接入CT绕组检查  安装地点：发电机出口开关柜、中性点

| 准确级 | 二次回路编号 | 用途 | 二次侧ABC引出抽头 | 二次侧N端引出抽头 | 接地点 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5P30 | 451 | 后备保护 | 5TA-S2 | 5TA-S1 | 中性点 |  |  |
| 0.2 | 431 | 测量 | 3TA-S1 | 3TA-S2 | 出口开关柜 |  |  |
| 备注：机端CT一次侧P1指向6.3KV母线，中性点CT一次侧P1指向中性点 |  |  |  |  |  |  |  |

二、铭牌参数：

| 设备名称 | 产品型号 | 出厂编号 | 出厂日期 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 后备保护 | SDP-3012 | / | 2012/07 | 中国南车 |

三、装置外部检查：

| 项目序号 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 装置实际结构 | 禁固可靠，清洁，无受潮，无放电。符合设计要求，现行相关规程、反措要求。 |
| 02 | 装置安装工艺质量 | 安装端正、牢固、插件及原件固定良好。 |
| 03 | 名称、信号 | 名称标识整洁正确、信号正确清晰。 |
| 04 | 连接片、把手、按钮 | 安装端正、牢固，标志清晰，接触良好。 |
| 05 | 接线、端子、电缆 | 回路接线图实相符，配线正确整齐、端子标号齐全、正确、清晰。电缆固定良好，标志清楚正确，电缆截面符合要求，电缆屏蔽在两端同时接地，工作接地与保护接地正确。 |
| 06 | 装置工作环境 | 装置附件无热源、强电磁干扰，环境温度、空气湿度符合装置要求，接地网符合规程要求 |

四、装置交流回路绝缘电阻测试和耐压：

| 外部接线前 | 绝缘电阻要求值（ＭΩ） | 实测绝缘电阻值（ＭΩ） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接线前外部回路绝缘（使用1000V摇表） | 接线后整体二次回路绝缘（使用1000V摇表） |
| 交流电压回路—地 | 接线前外部回路>10 | >10 | >1 |
| 交流电流回路—地 |  | >10 | >1 |
| 交流电流—交流电压 |  | >10 | >1 |
| 直流回路—地 |  | >10 | >1 |
| 直流回路—交流回路 |  | >10 | >1 |
| 耐压试验 | 2500V兆欧表施压1min通过 | 耐压后整个回路绝缘电阻为：>10ＭΩ | 耐压后整个回路绝缘电阻为：>1ＭΩ |

五、通电检验：

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 装置工作、操作电压 | DC220V |
| 02 | 照明 | AV220V |
| 03 | 保护装置的通电检验 | 正常 |
| 04 | 键面检查 | 正常 |
| 05 | 时钟的整定与校核 | 已调整校准 |

六、程序版本和校验码检查：

| 板件 | 软件版本 | CRC校验码 | 程序形成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后备保护 | V3.2 | / | / |

七、模数采样系统检查：

1、零漂检验

| 采样通道 |  | Ia | Ib | Ic | I0自产 | UAB | UBC | UCA | 3U0机端 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护 | 后备板 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 测量 | 后备板 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2、各交流电流、电压通道刻度检查：

2.1、保护交流采样

| 外加值 | 通道 | Ia | Ib | Ic | I0 | UAB | UBC | UCA | 3U0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2Ie/35%Ue | 后备板 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.01 | 35.00 | 34.99 | 35.14 | 35.10 |
| 1Ie/70%Ue | 后备板 | 4.99 | 4.97 | 5.00 | 5.01 | 69.94 | 69.88 | 70.39 | 70.31 |
| 2Ie/100%Ue | 后备板 | 10.02 | 9.97 | 10.00 | 10.01 | 99.99 | 100.03 | 100.40 | 100.33 |
| 4Ie/125%Ue | 后备板 | 20.02 | 20.02 | 20.03 | 20.05 | 125.1 | 125.2 | 125.5 | 125.4 |

2.2、测量交流采样

| 外加值 | 通道 | Ia | Ib | Ic | I0 | UAB | UBC | UCA | 3U0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1Ie/35%Ue | 后备板 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | / | / | / | / | / |
| 0.5Ie/70%Ue | 后备板 | 2.49 | 2.50 | 2.51 | / | / | / | / | / |
| 1Ie/100%Ue | 后备板 | 5.00 | 5.01 | 5.02 | / | / | / | / | / |

八、各出口回路检查

| 名称 | 检查项目 | 测试点 | 闭合或断开状态 |  | 功能作用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 闭合 | 断开 |  |  |
| 后备保护 | 跳机组断路器 | C5-C6 | √ | / | 控制回路 | 后备保护 |
|  | 跳灭磁开关 | C1-C2 | √ | / |  |  |
|  | 事故停机 | C9-C10 | √ | / |  |  |

九、开入量检查：

| # 序号 | 名称 | 开入量名称 | # 方法 | 检查结果 # 保护开入 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后备保护 | 断路器分位 | # 实际动作 | 0→1 |
| 2 |  | 断路器合位 | # 实际动作 | 0→1 |
| 3 |  | 弹簧储能信号 | # 实际动作 | 0→1 |
| 4 |  | 手车工作位置 | # 实际动作 | 0→1 |
| 5 |  | 手车试验位置 | # 实际动作 | 0→1 |
| 6 |  | PT手车工作位置 | # 实际动作 | 0→1 |
| 7 |  | PT手车试验位置 | # 实际动作 | 0→1 |
| 8 |  | 励磁变手车工作位置 | # 实际动作 | 0→1 |
| 9 |  | 励磁变手车试验位置 | # 实际动作 | 0→1 |
| 10 |  | 手分信号 | # 实际动作 | 0→1 |
| 11 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 12 |  | 手合 | # 实际动作 | 0→1 |
| 13 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |
| 14 |  | 备用 | # 短接 | 0→1 |

十、定值输入、输出、固化、定值区切换的检验结果：

正确

整定值失电保护功能：

正确

十一、保护整组模拟试验：

1、后备保护：额定功率：3.7MW   额定电压：6300V 额定电流：423.6A

功率因数：0.8

机端侧：  TA 600/5        Un1 6.3kV       .额定电流Ie1 3.53A

中性点侧：TA 600/5        Un2 6.3kV        额定电流Ie2 3.53A

1.1、复压闭锁

| 闭锁类型 | 整定值 | 模入量 | 动作情况 | 动作电压（V） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低电压闭锁 | 70V（线电压） | 0.95倍×整定值 | 开放 | 69（线电压） |
|  |  | 1.05倍×整定值 | 闭锁 |  |
| 负序电压闭锁 | 6V（相电压） | 0.95倍×整定值 | 闭锁 | 5.85（相电压） |
|  |  | 1.05倍×整定值 | 开放 | 6.25 |

1.2、相间后备保护：

| 项目 | 整定值 |  | 故障模拟量 | 动作值(A) | 动作情况 | 动作时间（ms） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izd（A） | Tzd（S） |  |  |  | A | B | C |
| 过流I段 | 6.3 | 0.2 | 1.05Izd | 6.6 | 跳断路器、灭磁开关、停机 | 223 | 223 | 224 |
|  |  |  | 0.95Izd | 5.98 | 不动作 | 不动作 | 不动作 | 不动作 |

1.3、相间后备保护：

| 项目 | 整定值 |  | 故障模拟量 | 动作值(A) | 动作情况 | 动作时间（ms） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izd（A） | Tzd（S） |  |  |  | A | B | C |
| 过流II段 | 3.7 | 2 | 1.05Izd | 3.88 | 跳断路器、灭磁开关、停机 | 2022 | 2022 | 2023 |
|  |  |  | 0.95Izd | 3.51 | 不动作 | 不动作 | 不动作 | 不动作 |

1.4、过电压保护：

| 整定值 | 模入量 | 动作值(V) | 动作情况 | 动作时间（ms） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 130V（线） 0.5s | 1.05×整定值/√3 | 75（相） | 跳断路器、灭磁开关、 事故停机 | 522 |
|  | 0.95×整定值/√3 | 74.8（相） | 不动作 | 不动作 |

1.5、定子过负荷保护：模拟绕组热容量37.5

| 项目 | 整定值 |  | 故障模拟量 | 动作值(A) | 动作情况 | 动作时间（ms） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izd（S） | Tzd（S） |  |  |  |  |
| 定时限 | 3.2 | 9 | 1.05×整定值 | 3.36 | 发信 | 9025 |
|  |  |  | 0.95×整定值 | 3.04 | 不动作 | 不动作 |
| 反时限 | / | / | 1.05×整定值 | / | / | / |
|  |  |  | 0.95×整定值 | / | / | / |

1.6、逆功率 ：额定功率0.49，动作值10%  时限：10.0S

| 项目 | 整定值 |  | 故障模拟量 | 动作值(A) | 动作情况 | 动作时间（ms） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P（kW） | Tzd（S） |  |  |  | A | B | C |
| 逆功率 | -0.049 | 10 | 1.05Izd | -0.051 | 告警 | 10023 | 10023 | 10022 |
|  |  |  | 0.95Izd | -0.046 | 不动作 | 不动作 | 不动作 | 不动作 |

1.7、失磁保护告警 ：Xd:1.11Ω，Xd1:0.28  时限：10.0S

| 项目序号 | 机端TV电压 Ua、Ub、Uc（V） | 机端电流 Ia、Ib、Ic(A) | 机端电流 I（A） | 动作时间（ms） | 动作信号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ua=30∠0° Ub=30∠240° Uc=30 ∠120° | Ia=17A ∠90° Ib=17A ∠330° Ic=17A ∠210° | ＞43 | 10023 | 失磁保护告警 |
| 2 | Ua=30∠0° Ub=30∠240° Uc=30 ∠120° | Ia=1.6A ∠90° Ib=1.6A ∠330° Ic=1.6A ∠210° | <42 | / | 失磁保护不动作 |

1.8、低频保护

| 整定值 | 模入量 | 动作值(Hz) | 动作情况 | 动作时间（ms） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48Hz 0.5s | >48Hz | 48.05 | 不动作 | 不动作 |
|  | <48Hz | 47.90 | 跳断路器、灭磁开关、 事故停机 | 542 |

十二、整定值检查：

| 定值区号 | 1 |
| --- | --- |
| 执行定值单编号 | / |
| 整定值失电保护功能 | 正确 |
| 整定值校核 | 正确 |

十三、传动试验：

1、手动跳合断路器动作正常，信号、灯光指示正确。 2、模拟相间、接地故障，保护动作正确，断路器可靠跳闸，信号、灯光指示正确。

十四、结论：

试验合格

# 一级站1号发电机组转子接地保护装置

设备名称：        SDP-3013 发电机转子接地保护装置

设备用途：         1号发电机组转子接地保护

安装地址：         电站主厂房1号发电机保护屏

一、铭牌参数：

| 设备名称 | 产品型号 | 出厂编号 | 出厂日期 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护屏 | SDP | / | 2012.07 | 中国南车 |
| 主保护 | 3013 |  | 2012.07 |  |

二、装置外部检查：

| 项目序号 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 装置实际结构 | 禁固可靠，清洁，无受潮，无放电。符合设计要求，现行相关规程、反措要求。 |
| 02 | 装置安装工艺质量 | 安装端正、牢固、插件及原件固定良好。 |
| 03 | 名称、信号 | 名称标识整洁正确、信号正确清晰。 |
| 04 | 连接片、把手、按钮 | 安装端正、牢固，标志清晰，接触良好。 |
| 05 | 接线、端子、电缆 | 回路接线图实相符，配线正确整齐、端子标号齐全、正确、清晰。电缆固定良好，标志清楚正确，电缆截面符合要求，电缆屏蔽在两端同时接地，工作接地与保护接地正确。 |
| 06 | 装置工作环境 | 装置附件无热源、强电磁干扰，环境温度、空气湿度符合装置要求，接地网符合规程要求 |

三、装置交流回路绝缘电阻测试和耐压：

| 外部接线前 | 绝缘电阻要求值（ＭΩ） | 实测绝缘电阻值（ＭΩ） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接线前外部回路绝缘（使用1000V摇表） | 接线后整体二次回路绝缘（使用1000V摇表） |
| 交流电压回路—地 | 接线前外部回路>10 | >10 | >1 |
| 交流电流回路—地 |  | >10 | >1 |
| 交流电流—交流电压 |  | >10 | >1 |
| 直流回路—地 |  | >10 | >1 |
| 直流回路—交流回路 |  | >10 | >1 |
| 耐压试验 | 2500V兆欧表施压1min通过 | 耐压后整个回路绝缘电阻为：>10ＭΩ | 耐压后整个回路绝缘电阻为：>1ＭΩ |

四、通电检验：

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 装置工作、操作电压 | DC220V |
| 02 | 照明 | AV220V |
| 03 | 保护装置的通电检验 | 正常 |
| 04 | 键面检查 | 正常 |
| 05 | 时钟的整定与校核 | 已调整校准 |

五、程序版本和校验码检查：

| 板件 | 软件版本 | CRC校验码 | 程序形成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主保护 | V3.2 | / | / |

六、模数采样系统检查：

1、零漂检验

| 采样通道 | UE | / | / | / | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模拟量板 | 0.00 | / | / | / | / | / | / | / |

2、各交流电流、电压通道刻度检查：额定励磁电压150V

2.1、直流采样

| 外加值 | 通道 | UE | / | / | / | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.30Un | 模拟板 | 50.9 | / | / | / | / | / | / | / |
| 0.5Un | 模拟板 | 100.2 | / | / | / | / | / | / | / |
| 1Un | 模拟板 | 149.5 | / | / | / | / | / | / | / |

七、各出口回路检查

| 名称 | 检查项目 | 测试点 | 闭合或断开状态 |  | 功能作用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 闭合 | 断开 |  |  |
| 接地保护 | 跳机组断路器 | C5-C6 | √ | / | 控制回路 | 接地保护 |
|  | 跳灭磁开关 | C1-C2 | √ | / |  |  |
|  | 事故停机 | C9-C10 | √ | / |  |  |

八、开入量检查：

- /

九、定值输入、输出、固化、定值区切换的检验结果：

正确

整定值失电保护功能：

正确

1.4、转子接地保护：

| 项目 | 整定值 | 模入量 | 动作情况 | 动作时间（ms） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 转子一点 接地 | 16kΩ 2s | 0.95倍×整定值 | 告警 | 2023 |
|  |  | 1.05倍×整定值 | 不动作 | / |
|  |  | 1.05倍×整定值 | 不动作 | / |

十、整定值检查：

| 定值区号 | 1 |
| --- | --- |
| 执行定值单编号 | / |
| 整定值失电保护功能 | 正确 |
| 整定值校核 | 正确 |

十一、传动试验：

1、手动跳合断路器动作正常，信号、灯光指示正确。 2、模拟相间、接地故障，保护动作正确，断路器可靠跳闸，信号、灯光指示正确。

十二、结论：

试验合格