合同编号：TLJS-20241110-1

《巴音郭楞蒙古自治州且末县且末三级水电站3#机组A级和2#机组B级检修项目合同》补充协议
甲方（专业检修项目发包人）：且末县通力水电有限责任公司

乙方（专业检修项目分包人）：巴州长源机电安装有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于2024年11月甲乙双方签了编号为tljs-20241110的《巴音郭楞蒙古自治州且末县且末三级水电站3#机组A级检修和2#机组B级检修项目合同》(以下简称原合同)。经甲乙协商一致，同意将原合同2#机组B级检修项目变更为A级检修，检修要求于验收标准与3#机组A级检修一致，并新增1#机组B级检修。就且末三级水电站3#机组A级检修、2#机组A级检修和1#机组B级检修检修项目事项达成一致，特订立本合同。

一、检修项目概况

项目名称：巴音郭楞蒙古自治州且末县且末三级水电站1#机组B级检修项目

项目地点：巴音郭楞蒙古自治州且末县且末三级水电站

项目类型：2#机组A级
、1#机组B级
检修项目范围和内容

双方约定本次检修项目范围和内容如下：

1、且末三级电站1#机组B级检修范围和内容。

	部件名称
	B级检修标准项目
	特殊项目

	一、水轮机轴承
	（1）测量轴承间隙；

（2）解体、清扫、检修止水装置与轴承；

（3）清扫、检查并修整轴承瓦；

（4）清扫、测量轴颈；

（5）检修轴瓦球面；

（6）清扫油盆，检查渗漏，分解检查毕托管、油泵；

（7）更换油挡片、油环等零部件；

（8）清扫并检查轴承箱、油过滤器，进行油冷却器水压试验；

（9）更换止水装置、膨胀密封的易损件。
	

	二、导水机构
	（1）解体、清扫、检查顶盖排水装置；

（2）对导水机构润滑部分加注润滑剂；

（3）测量及调整导水叶端、立面间隙（不超过总数的1/4）；

（4）拆装、检修、更换导水叶套筒的轴套密封（不超过总数的1/4）；

（5）修补导水叶局部汽（磨）蚀损坏；

（6）测量与调整接力器压紧行程；

（7）分解、检查接力器，并进行耐压试验或更换活塞环，解体、检查锁定装置，进行动作试验；（8）修补并研磨导水叶轴颈；

（9）解体并清扫、检查双连臂拉杆，测量轴销轴套、更换磨损件；

（10）检查、研磨控制环立面和端面抗磨板；

（11）修补顶盖、底环的抗磨环。
	1、改进导水叶端面，立面间隙止水密封，如软密封改硬密封

2、视轴套磨损情况更换导水叶上、中、下轴套

	三、转轮及主轴
	（1）检查及修补转轮及转轮室的汽蚀、磨损、裂纹（核定工期内：转轮直径小于3.3m，修补0.5m2，单层；大于3.3m，修补1.5m2，单层）；

（2）检查泄水锥固定情况，修补汽蚀部分；

（3）检修轴流式转轮叶片密封装置；

（4）转轮体充油后，检测叶片动作情况及测量密封装置漏油量；

（5）清扫转轮室可卸段内部，检查及更换损坏零件；（6）处理轴颈磨损；

（7）检查、处理混流式转轮减压装置；

（8）解体、检修轴流式转轮，并进行耐压试验；

（9）转轮静平衡试验；

（10）进行主轴探伤。
	1、处理轴颈偏磨及裂纹；

2、大面积修补转轮及转轮室。

	四、引水管蜗壳与尾水管
	（1）检查蜗壳及尾水管；

（2）修补尾水管汽蚀；

（3）检查引水钢管、伸缩节漏水并堵漏；

（4）解体、检查及修理空气阀、蜗壳排水阀、尾水管排水阀、技术供水阀；

（5）水下检查并清理取水口拦污栅；

（6）清扫、检查测量表计管路；

（7）更换引水钢管伸缩节密封填料；

（8）对引水钢管、蜗壳进行防腐；

（9）进行蜗壳及尾水管灌浆；

（10）修补尾水管。
	

	五、水轮机补气装置
	（1）对真空破坏阀进行解体、清扫、处理及试验调整；（2）对吸力真空阀进行解体、清扫、处理及试验调整；（3）更换真空破坏阀、吸力真空阀的零件；

（4）检查、修补十字补气架。
	更换真空破坏阀、吸力真空阀；

更换十字补气架。



	六、调速系统
	（1）调整导水叶开度、轮叶转角的指示；

（2）调整、试验缓冲器、启动装置、事故配压阀等；（3）校验转速差机构整定值；

（4）检查、试验电液转换器；

（5）测量及调整接力器行程、导水叶开度关系曲线；（6）进行调速器静特性试验；

（7）测量和调整导水叶、转轮叶片的开关时间；
	

	七、油压装置和漏油装置
	（1）清扫、检查、处理压油罐、贮油箱、漏油箱并防腐；

（2）清扫、检查油过滤网并进行修理或更换；

（3）过滤、化验透平油；

（4）对调速系统进行泄漏试验；

（5）更换油泵螺杆、齿轮、衬套；
	

	八、其他
	检查、测试水轮机在线监测系统
	


发电机检修参考项目

	部件名称
	B级检修标准项目
	特殊项目

	一、定子
	（1）更换测温元件；

（2）更换部分齿压板；

（3）全面处理端部接头、垫块及绑线；

（4）检查、处理分瓣定子合缝，检测并处理定子椭圆度；

（5）进行线棒防晕处理；

（6）检查和处理定子槽楔，检查和清扫通风沟。
	

	二、转子及主轴
	（1）测量发电机空气间隙；

（2）检查轮毂、轮臂焊缝、组合螺栓

（3）检查磁极、磁极键、磁极接头、阻尼环、转子风扇；

（4）清扫转子（包括通风沟）；

（5）检查制动环及其挡块；

（6）检查、调整滑环电刷装置及引线；

（7）进行电气预防性试验及测量轴电压、轴电流；

（8）对水内冷转子进行反冲洗、流量及水压试验；

（9）调整机组轴线（包括受油器操作油管）；
	

	三、轴承
	（1）检查推力轴承转动部分、轴承座及油槽；（2）测量弹性油箱压缩值；

（3）检查及修刮轴瓦，进行水冷轴瓦通道除垢及水管路水压试验；

（4）测量、调整导轴瓦间隙，检查导轴承；

（5）检查、处理轴承绝缘；

（6）处理润滑油；

（7）检查油冷却器并进行水压试验，清扫油管路、水管路并进行水压试验；

（8）清扫、检查高压油顶起装置；

（9）检查、处理除油雾装置；

（10）对推力轴承调水平并进行推力瓦受力调整；

（11）检修处理推力头、卡环；
	（1）更换导轴瓦、推力瓦；

（2）更换油冷却器；

（3）改造冷却循环系统；



	四、机架
	（1）检查、清扫机架；

（2）处理机架组合面；

（3）测量、调整机架中心、水平。
	

	五、励磁系统
	⑴清扫、检查装置外观；

⑵检查、测试单元板、脉冲板、功率柜及整流元件；

⑶检查并校验各继电器、接触电器，检查二次回路并测试绝缘；

⑷检修风机；

⑸回路模拟试验并进行静态、空载、带负荷工况下试验；

⑹励磁调节器特性试验；

⑺检查、调试系统稳定装置（PSS）；

⑻检查、修理灭磁装置及转子过电压保护装置；⑼功率整流元件更换。
	

	六、通风及其冷却系统
	（1）对冷却器进行检查、清污、防腐、水压试验；

（2）检修管系阀门并进行水压试验，修补保温层；

（3）检查、修理通风系统。
	

	七、制动装置
	（1）测量与调整制动器闸板与制动环间隙；

（2）更换制动器闸板；

（3）分解、检修制动器并进行耐压试验；

（4）检修制动系统油、气管路、阀门并进行压力试验；（5）进行制动系统模拟动作试验；

（6）校验电气制动系统，检修开关。
	

	八、发电机系统的一、二次设备
	（1）检查、修理发电机开关、母线、电流互感器、电压互感器、避雷器；

（2）检查、校验及修理各种仪表和变送器，检测原始测点；

（3）修理、调整、校验继电保护与自动装置及其元件或更换部分元件；

（4）检查、测试故障录波器装置；

（5）检查、修复电缆防火系统
	

	九、其他
	（1）测试电气设备接地系统。

（2）检查、测试母线及高压电缆绝缘特性。

（3）电气设备进行预防性试验。

（4）检查、测试发电机在线监测系统。

（5）整体试运行试验：

1）进行充水、空载及带负荷试验；

2）测量机组各部振动、摆度、温度；

3）进行机组甩负荷试验；

4）测定导叶漏水量；

5）进行调相、进相运行试验；

6）对有条件的机组，进行效率、耗水率试验；

7）进行机组超速试验；

8）测量发电机电气参数；

9）进行动水关闭快速闸门试验。
	


发电机组计算机监控系统

	部件名称
	B级检修标准项目
	特殊项目

	计算机监控系统
	（1）清扫、检查工作站（服务器）及其模块，必要时更换备件；

（2）清扫、检查语音报警机；

（3）清扫、检查通信部件，必要时更换；

（4）清扫、检查电源及其接线；

（5）清扫、检查、测试光纤、网线；

（6）清扫、检查同步时钟（GPS）；

（7）检测网络并进行主备网切换试验；

（8）试验、调整自动发电控制（AGC）、自动电压控制（AVC）、自动频率控制（AFC）功能；

（9）进行数据库整理、备份；

（10）进行画面更新、完善；

（11）测试软件功能并备份；

（12）清扫、检查工控机；

（13）清扫、检查、巡检温度测试仪；

（14）检测、试验I/O接点及元件动作特性；

（15）检测I/O控制回路；

（16）检查、测试自动化测量元件及执行元件；

（17）检查、测试接地系统；
	（1）更换现地控制单元（LCU）；

（2）更换远程光缆；

（3）更换或升级网线；

（4）升级数据库；

（5）升级或更新应用软件；

（6）升级操作平台；




三、检修项目工期

巴音郭楞蒙古自治州且末县且末三级水电站3#机组A级检修和2#机组B级检修项目计划总工期为50天，具体开工日期根据现场实际情况由甲方另行确定，但总工期不得超过60天；如有调整按照甲方通知的时间进场施工。执行甲方每周、日下达的进度要求施工，并严格按进度要求执行。

四、检修项目承包方式和合同定价方式

乙方以包工包料、总价包干方式从甲方承包本检修项目，需要车床加工的转轮、导叶和顶盖等部件由甲方负责加工，其余消耗性材料，如：机油、机电清洗剂、除锈剂、密封胶和水砂纸等材料由乙方负责采购。本合同为固定总价包干合同，本合同约定的总价包含但不限于为完成项目检修所需全部人工费、材料费、机械费、措施费、配合费、管理费、税金等全部费用。

固定总价包干合同，即为固定不变价格，甲乙双方均不得随意调整。如需调整需另行签订补充协议约定。

五、合同价款和结算约定

1、原合同金额不变，本合同不含税合同金额为￥：79207.92元（大写：柒万玖仟贰佰零柒元玖角贰分），增值税金额为￥：792.08元（大写：柒佰玖拾贰元零角捌分），价税合计金额为￥：80000元（大写：捌万元整）。该合同金额价格形式为固定总价包干。
六、检修项目质量标准及要求

1、本检修项目质量按照

DL/T817-2014《立式水轮发电机组检修技术规程》

GB/T7894水轮发电机基本技术条件

GB/T8564水轮发电机组安装技术规范

DL/T622立式水轮发电机弹性金属塑料推力轴瓦技术条件

DL/T1013大中型水轮发电机微机励磁调节器试验与调整导则

GB/T28570水轮发电机组状态在线监测系统技术导则

DL/T507水轮发电机组启动试验规程

DL/T596电力设备预防性试验规程

DL/T619水电厂自动化元件(装置)及其系统运行维护与检修试验规程

DL/T622立式水轮发电机弹性金属塑料推力轴瓦技术条件

和DL/T838—2003《发电企业设备检修导则》规定的B级检修的质量要求执行。

2、本检修项目质量标准双方约定为：合格。

3、检修用的桥机、压缩空气、水、电使用前应按规定办理工作票；

4、认真执行有关安全、技术规程，做到“五不伤害”
（不伤害自己，不伤害别人，不被他人伤害，保护他人不受伤害，监督他人不受伤害）；“六不作业”（高空脚手架不合格不作业，起吊工作下面无安全区不作业，工作照明不合格不作业，每项工作无安全措施不作业，交叉作业无联系人不作业，系统隔离无复查不作业）；“六不收工”（工作人员去向不明不收工，现场火种不清除不收工，油、汽、水管口不封堵不收工，工作用电源不解离不收工，重点设备无人看护不收工，现场卫生不清理不收工）；“六不验收”（无批准的检修工艺标准不验收，无项目施工方案不验收，无原始记录不验收，设备缺陷未消除不验收，关键设备和安装工艺技术数据没有复查不验收，试验、试运转技术参数不合格不验收）；“六不启动”（试验结果不合格不启动，设备检修不交底不启动，操作无监护人不启动，所有疑点不消除不启动，所有的人身防护实施和安全技术措施未恢复不启动，现场照明和卫生不符合要求不启动）。认真抓好检修全过程技术监督，抓好三级控制，杜绝习惯性违章，坚决杜绝人身和设备损坏事故的发生。

5、检修现场严格执行“三齐”、“三净”、“三不乱”、“三不见”规定。三齐：设备、工器具、材料摆放整齐；三净：开工前、施工中、完工后场地干净；三不乱：电线不乱拉、管道不乱放、杂物不乱丢；三不见：地面不见油污、垃圾、散乱材料器具。

6、要求在检修期间必须全程在现场把控指导检修数据，并配备专业电气技术人员1人，水轮机机械维修人员1人，特种设备操作人员1人和电焊工1人(带证)总人数不少于6人。检修完成后，通过分项验收最终出具检修机组的检修报告报于我方审核。(以上人员要求检修期间一直在现场把控技术数据，直致检修验收结束。

七、合同款的支付

1、检修项目竣工验收合格、完成检修项目结算后，支付至结算总价的97%，即：人民币77600元（大写：柒万柒仟陆佰陆拾元整），其中包含以非货币性资产支付结算总价5%，非货币性资产内容不做限制，根据甲方情况选用工抵物。

2、预留3%的质量保修金（质量保修期2年，自甲方工程竣工验收合格之日起计算）。质保期满，乙方完全履行了质保责任与相关义务，无任何遗留问题，经甲方等核定无误后，一次性无息返还给乙方。

3、甲方付款前5日内乙方应交付甲方增值税普通发票，税率1%。乙方逾期交付的，甲方可以相应顺延支付款项。

4、乙方对于发票的真实性和合法性负责，若因乙方发票不合格、不合规产生的任何后果均由乙方自行承担。给甲方带来损害的依法承担相应赔偿责任。

八、检修项目的验收

设备检修完成后，甲乙双方根据本合同第二条约定的检修项目范围和内容清单进行逐项验收，检修成果若未达到甲方和及本合同约定的检修项目质量标准及要求，乙方应按甲方要求按期完成整改，因整改产生的任何费用，均由乙方自行承担，整改结束后再进行验收，直至验收合格为止。最终验收成果需甲乙双方现场负责人签字确认。
九、安全生产以及事故处理

1、甲、乙双方必须认真遵守有关安全生产的法律、法规、遵守所在地政府及建设行政主管部门，劳动安全生产部门颁布的规定和项目部的统一管理。

2、乙方人员必须严格按安全技术操作规程要求操作施工。不得违章操作。如乙方违章，不按甲方交底，所造成的后果全部由乙方承担。

3、因施工操作不当，违章操作、不正确使用佩戴安全用具等造成的安全事故，其责任和损失包括其相关全部法律后果等均由乙方全部承担。

4、乙方人员在工作中如因自身生病或违反法律规定，所造成的相关损失与费用承担均由乙方自行负责。

十、甲方的权利义务

1、甲方有权对乙方人员进行考察，并对不合格者建议乙方更换，乙方必须予以配合。

2、乙方安排的人员进入现场时应进行遵纪守法、安全生产、消防、职业道德及企业内部管理制度等方面的宣传教育工作，甲方有权进行监督检查。

3、甲方按合同规定及时办理费用的结算、付款、不得无故拖延。

4、甲方按检修项目进度和合同约定，给乙方支付检修项目款。

5、需车床加工的机组部件，在乙方提出并经甲方确认后，由甲方自行询价并加工。

十一、乙方的权利义务

1、乙方应保证按期、按质完成甲方的检修任务，按服从甲方的统筹安排、统一调配，自觉遵守甲方的规章制度。

2、乙方在质保期内必须做到24小时内到场履行保修义务，如在接到甲方通知24小时内未到场的，甲方有权委托他人维修处理，所发生的费用由乙方承担，并每次处10%质保金的罚款（保修期同甲方主合同保修期）。

3、自验收通过之日起保修贰年，保修期内乙方负责无偿为甲方进行维修。乙方应在甲方提出保修服务后7个工作日内到达现场进行相关服务。若乙方未按约定提供售后服务，甲方有权自行维修，相关费用由乙方承担，并由乙方赔偿造成的生产损失。

十二、违约责任

1、甲方违约责任

（1）由于甲方安排任务不及时或材料供应不及时，应尽快调整乙方的工作任务。因特殊原因造成停工，应及时通知乙方，乙方自行调整。

（2）甲方不能及时支付检修项目款时，应及时告知乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方在正常施工条件下，工期每拖延一天按应合同总额1‰支付违约金，甲方有权从乙方的报酬中直接扣除。因乙方延误给甲方造成其他损失的，乙方全额赔偿。

（2）因乙方原因造成质量问题返工的，其返工费用由乙方承担。如因乙方原因造成检修项目质量达不到合同约定的标准时，甲方有权终要求乙方承担。

（3）如因乙方原因造成甲方或第三人人身或财产损失，由乙方负责赔偿。如果乙方处理不当，受害方向甲方提出索赔要求时，甲方有权从应支付乙方的费用中扣除直接支付受害方。

十三、未尽事宜或争议处理

双方在履行合同过程中如有未尽事宜或发生争议的，双方应友好协商，妥善解决。如确实协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

十四、送达

1、本合同各方确认：《巴音郭楞蒙古自治州且末县且末三级水电站1#机组B级检修项目合同》签署页约定的地址（包括邮寄地址、微信地址、邮箱地址）适用范围包括非诉时各类通知、合同等文件以及合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

2、送达地址需要变更时应当及时向各方履行书面通知义务，未履行通知义务的，合同签署页确认的送达地址仍视为有效送达地址。

3、因以下情形导致法律文书未能被当事人接收的，依然产生送达的法律后果：

3.1因各方当事人提供或者确认的送达地址不准确的；

3.2送达地址变更后未及时书面告知各方和人民法院的；

3.3各方当事人或有权签收人拒绝签收的。

发生上述情形时，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；微信送达、电子邮件送达的，以微信、电子邮件发送成功之日为送达之日；

4、履行送达地址变更通知义务后，以变更后的送达地址为有效送达地址。对于各方当事人在合同首部约定的送达地址，法院进行送达时可直接邮寄送达（包括微信送达、电子邮件送达），即使当事人未能收到法院邮寄送达的文书，也应当视为送达。法院同时使用邮寄送达、微信送达、电子邮件送达的，以最先送达的日期为法定送达日期。

十八、附则

1、乙方与甲方拟定、签订本合同时，需根据甲方要求将营业执照、开户信息证明、资质、法人代表身份证、经办人身份证、及与签订本合同有关的其它证件资料，扫描电子版清晰附于本合同签署页后，以供甲方核验。

2、甲方特别声明：本项目中所有补充合同、签证单、结算单、对账单、运单、借条、证明等经济资料，均需有甲方盖章，甲方并未授权任何个人有权单独签署上述经济资料，任何仅有个人签字（没有甲方盖章）以甲方名义签署的补充合同、签证单、结算单、对账单、借条、证明等经济资料均不构成表见代理，由此所产生的一切责任及法律后果，均由擅自签订（字）人各方自行承担，与甲方无关，不对甲方产生任何法律效力！

一切私刻、私拓甲方公章，以甲方名义所签订任何合同与文件，包括私拓甲方授权文件以甲方名义擅自出具任何授权委托书等，甲方均不予认可，且均不对甲方产生任何法律效力！

若无甲方相关授权文件，即甲方并未授权任何个人有权签署上述有关文件及凭证等，仅有甲方未被授权人员个人签字、私刻私拓甲方公章及私拓甲方授权委托书文本以甲方名义擅自出具任何授权委托书等，签订的文书包括但不限于合同、补充协议、欠条、对账单等均不构成任何表见代理，由此所产生的一切责任及其全部法律后果，均由擅自签订人各方自行全部承担，与甲方无关，且均不对甲方产生任何法律效力！

3、本合同一式4份，甲方3份、乙方1份。本合同经双方签字盖章后生效，自双方各自责任义务履行完毕后自动失效。

（以下无正文，为签署页）

甲方（盖章）：且末县通力水电有限责任公司

统一社会信用代码：916528250948819870

详细地址：新疆巴州且末县埃塔南路西-4丘-13号

甲方项目现场负责人或经其授权的代理人（/）签字：

联系方式：/
邮箱号：/

乙方（盖章）：巴州长源机电安装有限公司

统一社会信用代码：91652827MAC7837CXP

详细地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县哈尔莫敦镇莫呼查汗干渠一级电厂厂区内

开户行：中国建设银行股份有限公司和静支行

账户：65050170658600001144

乙方法人代表（饶黄义）面签或私章：

联系方式（含单位）：18163828529
邮箱号：283880951@qq.com 

乙方经办人（如有）（）面签：

联系方式：

签订时间：2024年11月  日



