35kV通温一线光纤差动保护装置检验报告

试验日期:  2024年09月07日                    型      号: PACS-5713

生产厂家： 江苏金智科技股份有限公司          试验装置：继电保护测试仪

安装位置： 温宿一级水电站                    试验人员：

一、装置外部检查

| 项目序号 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 1 | 装置的实际构成情况与设计要求相符。 |
| 2 | 装置中设备安装的工艺质量，以及导线、端子的材质满足国家有关要求。 |
| 3 | 与现行规程或反事故措施、网（省）公司事先提出的要求等相符。 |
| 4 | 装置外部检查范围内的设备标志正确完整清晰，表计、信号灯及信号继电器、光字牌的计量正确。 |
| 5 | 装置外部检查范围内各设备及端子排的螺丝紧固可靠，无严重灰尘、无放电痕迹，端子箱内无严重潮湿、进水现象。 |
| 6 | 装置屏附近无强热源、强电磁干扰源。有空调设备，环境温度、湿度满足相关规定。 |
| 7 | 装置外部检查范围内端子排上内部、外部连接线，以及沿电缆敷设路线上的电缆标号正确完整，与图纸资料吻合。装置外部检查范围内设备及回路的接地情况符合国家规程和反事故措施要求。 |

二、回路绝缘检查（用1000V兆欧表）

| 检验项目 | 实测绝缘电阻值 | 要求值 |
| --- | --- | --- |
| 交流电压回路 --- 地 | >100M | >10M |
| 交流电流回路 --- 地 | >100M | >10M |
| 交流电流 ---交流电压 | >100M | >10M |
| 直流回路 --- 地 | >100M | >10M |
| 信号回路 --- 地 | >100M | >10M |
| 直流回路 ---交流回路 | >100M | >10M |

三、通电初步检验

| 检验项目 | 检验结果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 保护装置通电自检 | 正确 | / |
| 检验键盘 | 正确 | / |
| 保护版本和校验码的核查 | 版本号：V1.10 校验码：6C34 | / |
| 时钟的整定与校核 | 正 确 |  |

四、模拟量采集系统检查

（1）电压通道及线性度检查：

| 外加电压 | 电压显示值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0V | 17.32V | 51.96V | 100V | 121.24 |
| Uab | 0.00 | 17.31 | 51.97 | 100.91 | 122.22 |
| Ubc | 0.00 | 17.29 | 51.92 | 100.72 | 122.21 |
| Uca | 0.00 | 17.30 | 51.91 | 100.91 | 122.22 |
| Ux | 0.00 | 17.30 | 51.92 | 99.99 | 121.22 |

（2）电流通道及线性度检查：

| 外加电流 | 测量电流显示值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0A | 0.5A | 1A | 3A | 5A | 6A |
| Ia | 0.000 | 0.499 | 0.999 | 2.999 | 5.001 | 6.003 |
| Ib | 0.000 | 0.499 | 0.999 | 3.000 | 5.001 | 6.003 |
| Ic | 0.000 | 0.498 | 0.999 | 2.999 | 4.999 | 5.999 |
| 外加电流 | 保护电流显示值 |  |  |  |  |  |
|  | 0A | 0.5A | 1A | 3A | 5A | 15A |
| Ia | 0.00 | 0.49 | 0.99 | 3.01 | 5.03 | 15.16 |
| Ib | 0.00 | 0.49 | 0.99 | 3.01 | 5.03 | 15.17 |
| Ic | 0.00 | 0.49 | 0.99 | 3.00 | 5.03 | 15.16 |
| Io | 0.00 | 0.496 | 0.997 | 2.998 | 5.002 | 15.02 |

五、开关量输入检查

| 检查项目 | 检验结果 | 检查项目 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、断路器远方信号开入 | 正确 | 2、3798断路器合位开入 | 正确 |
| 3、3798断路器分位开入 | 正确 | 4、37983隔离刀闸合位开入 | 正确 |
| 5、37983隔离刀闸分位开入 | 正确 | 6、37981隔离刀闸合位开入 | 正确 |
| 7、37981隔离刀闸分位开入 | 正确 | 8、37983D接地刀闸合位开入 | 正确 |
| 9、37983D接地刀闸分位开入 | 正确 | 10、遥信开入10 | 正确 |
| 11、遥信开入11 | 正确 | 12、遥信开入12 | 正确 |
| 13、遥信开入13 | 正确 | 14、其他保护动作开入 | 正确 |
| 15、纵连差动保护硬压板开入 | 正确 | 16、停用/闭锁重合闸压板开入 | 正确 |
| 17、弹簧未储能开入 | 正确 | 18、保护远方操作硬压板 | 正确 |
| 19、测控远方操作硬压板 | 正确 | 20、信号复归 | 正确 |
| 21、检修状态硬压板 | 正确 | 22、装置故障 | 正确 |

六、开出检查

| 检查项目 | 检验结果 |
| --- | --- |
| 1、装置故障 | 正确 |
| 2、运行告警 | 正确 |
| 3、控制回路断线 | 正确 |
| 4、 保护动作 | 正确 |
| 5、重合闸动作 | 正确 |
| 6、过负荷告警 | 正确 |
| 7、 事故总信号 | 正确 |

七、保护功能校验

1）、过流保护

定值： I1zd=13.8A ；I2zd=20.0A；I3zd=1.5A； T1=0.2s；T2=10.0s ；T3=1.0s；

| 项目 | 通入值（A） | 动作情况 | 后台报文 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过流I段 | 1.05倍 | 可靠动作，跳闸 | 正确 | 正确 |
|  | 0.95倍 | 不动作 | 正确 | 正确 |
| 过流Ⅲ段 | 1.05倍 | 可靠动作，跳闸 | 正确 | 正确 |
|  | 0.95倍 | 不动作 | 正确 | 正确 |

2）、重合闸测试

| 项 目 | 动作情况 | 后台报文 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重合闸充电 | 正确 | 正确 | 正确 |
| 过流I段启动重合闸 | 可靠动作，正确 | 正确 | 正确 |
| 过流Ⅲ段启动重合闸 | 可靠动作，正确 | 正确 | 正确 |
| 开关偷跳启动重合闸 | 可靠动作，正确 | 正确 | 正确 |

3）、过电流加速段保护

定值：I1=1.5A  T1=0.4s ；

| 项目 | 通入值（A） | 动作情况 | 后台报文 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过电流加速段 | 1.05倍 | 可靠动作，跳闸 | 正确 | 正确 |
|  | 0.95倍 | 不动作 | 正确 | 正确 |

4）、差动保护

定值：DI=1.5A；         通讯方式：自环试验

| 项目 | 通入值（A） | 动作情况 | 后台报文 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 差动保护 | 1.2倍 | 可靠动作，跳闸 | 正确 | 正确 |
|  | 0.90倍 | 不动作 | 正确 | 正确 |

6)、PT断线告警：

模拟母线PT断线，可靠发告警信号。

八、断路器传动试验

| 模拟故障类型 | 80% UH下断路器跳合闸 | 110% UH下断路器跳合闸 |
| --- | --- | --- |
| 接地AN故障(永久) | 可靠跳闸、不重合 | 可靠跳闸、不重合 |
| 相间BC故障(瞬时) | 可靠跳闸、重合 | 可靠跳闸、重合 |

九、断路器防跳回路检查（采用断路器机构防跳）

| 模拟故障类型 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 合闸于故障线路 | 可靠动作且无跳闪现象 |

十、通道联调：  差动动作电流定值：DI=1.5A；

1、将两侧光纤通道互联，通道调整：成功，通道状态：正常。

2、光纤通道联调：本侧CT变比为800/5,对侧CT变比为300/5

1）采样值检查：

| 本侧加电流（A、B、C三相二次分别加2、3、4A） |  | 对侧加电流（A、B、C三相二次分别加2、3、4A） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本侧显示 | 对侧显示 | 对侧显示 | 本侧显示 |
| IA 1.99 | IA 0.74 | IA 1.99 | IA 5.38 |
| IB 2.98 | IB 1.12 | IB 2.98 | IB 8.17 |
| IC 4.00 | IC 1.47 | IC 4.00 | IC 10.08 |

2)功能检查

Ⅰ、模拟正常运行情况下，塔格拉克一级站侧3798断路器在合闸位置。差动保护投入，温宿一级站侧3798断路器合闸位置，差动保护投入。在温宿一级站侧A相加入1.58A的故障电流，两侧差动保护均正确动作，塔格拉克一级站侧3798断路器及温宿一级站侧3798断路器均跳闸。

Ⅱ、模拟正常运行情况下，塔格拉克一级站侧3798断路器在合闸位置。差动保护投入，温宿一级站侧3798断路器合闸位置，差动保护投入。在塔格拉克一级站侧C相加入4.3A的故障电流，两侧差动保护均正确动作。塔格拉克一级站侧3798断路器及温宿一级站侧3798断路器均跳闸。

十、装置检验结果及意见：合格，可以投运