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	地点
	塔格拉克一级电站35KV升压站---35KV2#主变开关柜
	运行编号
	2#主变高压侧电缆

	环境温度
	25.0
	℃
	环境湿度
	34.6
	％

	被试品清单
	高压电缆无中间接头 ,1个终端头,1个新做。


1、铭牌
	产品型号
	ZB-YJLV22

	额定电压(kV)
	26/35
	电缆规格
	3*50
	长度
	40米

	生产厂家
	


2、绝缘检查
	检测项目
	绝缘电阻测试

	
	绝缘电阻(GΩ)
	仪器档位（V）

	A
	102.9
	5000

	B
	102.8
	5000

	C
	102.9
	5000

	试验仪器：UT513数字绝缘电阻测试仪（5000V）

	检定结论： 合格


3、核相
	检测项目
	检查结果
	核    相

	A
	电缆相色标识两端一致
	耐压
核相序
	A

	B
	电缆相色标识两端一致
	
	C

	C
	电缆相色标识两端一致
	
	B

	试验仪器：UT513数字绝缘电阻测试仪（5000V）

	检定结论： 合格


4、交流耐压
	检测项目
	试验电压
	试验频率
	试验时间
	励磁电流
	励磁电压
	结果

	ABC
	42.0 KV
	92.10 HZ
	30 min
	8.93 A
	55.3 V
	耐压通过，无异常现象

	
	
	
	
	
	
	

	把2#主变高压侧电缆拆下并三相短接接至串谐高压侧，悬空并拉至安全距离；在35KV2#主变开关柜把断路器手车摇至试验位，拆下避雷器ABC的连线，只留下电缆和来电显示传感器。
由于该电缆主变高压侧电缆终端已运行十年以上试验电压取52.0*0.8=42.0KV/60min进行。

	使用仪器：（30KV2A60H电抗器2接串联）PL3000变频串联谐振交流耐压装置






5、整体结论
	试验结论
	符合GB50150-2016电缆试验要求，可以投入运行。

	试验负责
	冯维斌
	[image: 微信图片_20221218211950(1)(1)]试验时间
	2026.05.17

	试验人员
	张玉兰
	单位签章
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