高压电缆试验报告

| 地点 | 塔格拉克一级电站35KV升压站---35KV2#主变开关柜 |  | 运行编号 | 2#主变高压侧电缆 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境温度 | 25.0 | ℃ | 环境湿度 | 34.6 | ％ |
| 被试品清单 | 高压电缆无中间接头 ,1个终端头,1个新做。 |  |  |  |  |

1、铭牌

| 产品型号 | ZB-YJLV22 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压(kV) | 26/35 | 电缆规格 | 3*50 | 长度 | 40米 |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  |

2、绝缘检查

| 检测项目 | 绝缘电阻测试 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 绝缘电阻(GΩ) | 仪器档位（V） |
| A | 102.9 | 5000 |
| B | 102.8 | 5000 |
| C | 102.9 | 5000 |
| 试验仪器：UT513数字绝缘电阻测试仪（5000V） |  |  |
| 检定结论： 合格 |  |  |

3、核相

| 检测项目 | 检查结果 | 核 相 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 电缆相色标识两端一致 | 耐压 核相序 | A |
| B | 电缆相色标识两端一致 |  | C |
| C | 电缆相色标识两端一致 |  | B |
| 试验仪器：UT513数字绝缘电阻测试仪（5000V） |  |  |  |
| 检定结论： 合格 |  |  |  |

4、交流耐压

| 检测项目 | 试验电压 | 试验频率 | 试验时间 | 励磁电流 | 励磁电压 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABC | 42.0 KV | 92.10 HZ | 30 min | 8.93 A | 55.3 V | 耐压通过，无异常现象 |
| 把2#主变高压侧电缆拆下并三相短接接至串谐高压侧，悬空并拉至安全距离；在35KV2#主变开关柜把断路器手车摇至试验位，拆下避雷器ABC的连线，只留下电缆和来电显示传感器。 由于该电缆主变高压侧电缆终端已运行十年以上试验电压取52.0*0.8=42.0KV/60min进行。 |  |  |  |  |  |  |
| 使用仪器：（30KV2A60H电抗器2接串联）PL3000变频串联谐振交流耐压装置 |  |  |  |  |  |  |

5、整体结论

| 试验结论 | 符合GB50150-2016电缆试验要求，可以投入运行。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验负责 | 冯维斌 | 试验时间 | 2026.05.17 |
| 试验人员 | 张玉兰 | 单位签章 |  |